- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

- ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

- ВАРГАШИНСКИЙ ПОССОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 января 2023 года  № 15

р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации

Варгашинского поссовета от 28 ноября 2013 года № 318

«Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области»

В соответствии с  Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Администрация Варгашинского поссовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского поссовета от 28 ноября 2013 года  № 318 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившими силу приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского поссовета от 7 июля 2020 года  № 133/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского поссовета от 28 ноября 2013 года № 318 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области»

- Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Варгашинского поссовета «Вестник поссовета» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф (по согласованию).

- Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Варгашинского поссовета                                                          В.В. Иванов

|  | Приложение к постановлению Администрации Варгашинского поссовета от 20 января 2023 года № 15 «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского поссовета от 28 ноября 2013 года № 318 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области» |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского поссовета от 28 ноября 2013 года № 318 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области» |

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА

ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Введение

Схема водоотведения разработана в соответствии со следующими программными документами:

- Стратегия социально-экономического развития Курганской области до 2030 года;

- Стратегия социально-экономического развития Варгашинского района Курганской области до 2030 года;

- Генеральный план рабочего поселка Варгаши;

- Генеральный план села Варгаши;

- Муниципальная программа «Развитие системы водоснабжения и водоотведения на территории Варгашинского поссовета».

На территории Варгашинского поссовета централизованное водоотведение осуществляется в р.п. Варгаши и с.Варгаши.

Рабочий поселок Варгаши расположен в центральной части Варгашинского района Курганской области в 35 км восточнее областного центра, г. Кургана. Рабочий поселок является административным центром Варгашинского района.

Численность населения рабочего поселка на 01.01.2020 год составила 9097 человека.

Основная доля промышленности представлена предприятием АО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования», выпускающим пожарные автомобили и автоцистерны.

В рабочем поселке имеется железнодорожная станция Варгаши. Недалеко от северной границы населенного пункта проходит автодорога федерального значения «М51».

Площадь территории в границах населенного пункта - 1325,0 га.

По территории поселка проходит Южно-Уральская железная дорога – филиал ОАО "РЖД", разделяя ее на северную и южную части. Рабочий поселок застраивался по обе стороны железной дороги, что повлекло за собой размещение ряда промпредприятий в центре поселка вдоль железной дороги, таких как АО «Варгашинский завод ППСО», АО «Варгашинское ДРСП», АО «Кургансемена», ООО «Варгашинская нефтебаза», Варгашинская дистанция пути Курганского отделения ЮУЖД и другие, что в значительной степени повлияло на характер существующей застройки.

Планировочная структура имеет прямоугольную сеть улиц (исключая внешние связи) с небольшими кварталами и домами, построенными в линию. Трассировка основных улиц в северной части рабочего поселка обусловлена гидрологическими условиями. В этой части  расположено два водоема (озеро Тайболино и озеро Чаша). Изгиб улиц повторяет береговую линию озер.

Общественный центр сформировался в геометрическом центре поселка. Здесь размещается ряд предприятий торговли, общественного питания и здания культурно-бытового назначения. Также несколько общественных зданий расположены вдоль ул. Социалистической, на участке между улицами Харлова и Блюхера. Старый административный центр на пересечении улиц Социалистической и Комсомольской, имеющий пешеходную связь через железную дорогу с привокзальной площадью, утратил свое первоначальное значение.

Основную часть жилой территории в границах рабочего поселка занимает одноэтажная усадебная застройка.

Двух-пятиэтажная застройка сосредоточена, в основном, в центральной части поселка, а также в подцентрах у наиболее крупных промышленных и общественных предприятий: АО «Варгашинский завод ППСО», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Варгашинский образовательный центр», Общество с ограниченной ответственностью «Племенной Завод «Махалов».

Застройка не представляет собой единого целого, т.к. строительство велось отдельными зданиями.

Единой промышленной зоны в поселке нет. Предприятия размещены по всему населенному пункту.

Село  Варгаши расположено в 3 км на юго-восток от районного центра, р.п. Варгаши. Численность населения на 01.01.2020 г. составила 535 человек. Площадь территории в границах населенного пункта – 630,0 га. Планировочная структура имеет изгиб улиц, который повторяет береговую линию озера Варгаши. Общественный центр сформировался в геометрическом центре села. Здесь размещается ряд предприятий торговли, и здания культурно-бытового назначения, общеобразовательная школа, детский сад.

Основную часть жилой территории в границах села занимает одноэтажная усадебная застройка. Двухэтажная застройка сосредоточена, в основном, в северной части села. Промышленной зоны в селе нет.

Гарантирующей организацией, осуществляющей водоотведение в р.п.Варгаши и с.Варгаши является Муниципальное бюджетное учреждение «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства».

Зона деятельности гарантирующей организации по водоотведению установлена в границах р.п.Варгаши и с.Варгаши Варгашинского района Курганской области.

Раздел I. Существующее положение в сфере водоотведения поселения

На территории населенного пункта работает несколько самотечно-напорных систем канализования с отводом стоков в близлежащие водоемы без предварительной очистки:

- сточные воды от жилого микрорайона ул.Кирова и ул.Пролетарская и ГБПОУ «Варгашинский образовательный центр» (ул. Кирова, д. 85б) через систему насосов по напорному коллектору (ул. Пичугина) сбрасываются в озеро Малое Максимково (Максимово);

- сточные воды от жилого микрорайона ул.Безрукова и ул.Космонавтов по напорному коллектору сбрасываются в озеро Малое Максимково (Максимово);

- сточные воды от жилого микрорайона ул.Нефтяников с.Варгаши по напорному коллектору сбрасываются в озеро Малое Максимково (Максимово);

- бытовые отходы от  застройки больничного комплекса и культурно-бытовых объектов (ул. Сибирская – ул. Чкалова) отводятся коллекторами (проложенных по ул. Полевая) в болото Тележное;

- сточные воды от ГБПОУ «Варгашинский образовательный центр» (ул. Социалистическая, 202) с установленной на системе насосной станцией со сбросом по напорному коллектору в болото Тележное.

На рабочих системах канализования установлено 9 насосных станций, производительность каждой 50 м3/сут; общий физический износ составляет около 80 %, что свидетельствует о неудовлетворительном состоянии системы. Частично были заменены изношенные чугунные трубы на пластиковые.

Общая протяженность централизованной системы водоотведения  11,404 км.

Объекты и канализационные сети, находящиеся в муниципальной собственности

| № п/п | Наименование объекта, назначение объекта | Адрес | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1) здание канализационной насосной станции, назначение: нежилое S- 48 кв.м. 2) Сооружение канализационные сети, назначение: сооружение канализации. Площадь: общая протяжённость 1715 м, в том числе: 2.1. напорные канализационные сети от канализационной насосной станции до озера Тележное протяженностью 1395 км, трубы чугунные d-150 мм.; 2.2. канализационные сети протяженностью 0,320 км, трубы чугунные d-110мм, смотровые колодцы -10шт., в том числе по участкам: - от колодца №1, расположенного у подъезда №1 жилого дома ул. Комсомольская, д.33 до канализационной насосной станции, расположенной по адресу: р.п. Варгаши, ул. Комсомольская, 44б - 0,230 км, - от колодца № 10, расположенного в 10 метрах по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Чкалова, 41б, до колодца №8 - 0,090 км. | Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Комсомольская, 44б | 1,715 |
| 2 | Канализационные сети трубы чугунные d-110мм, смотровые колодцы 22 шт. в том числе: к жилым домам ул.Кирова, № 85-№ 97(нечетные), ул.Пролетарская, № 5А, № 20, 20А, 26 протяженностью 1,093 км, трубы чугунные D-110 мм, смотровые колодцы - 22 шт. | Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул.Кирова, ул.Пролетарская | 1,093 |
| 3 | Наружные сети бытовой канализации, септик V-3 куб.м. – 2 шт.; | Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Свободы, 7 | 0 |
| 4 | Канализационные сети протяженностью 0,903 км, смотровые колодцы-18 шт., в том числе по участкам: 1) канализационная сеть к дому ул. Безрукова, 6, трубы чугунные d-110 мм протяженностью 0,04 км, трубы чугунные d-160 мм протяженностью 0,05 км, смотровые колодцы 3 шт.; 2) канализационная сеть к жилому дому ул. Безрукова, 12 трубы чугунные d-150 мм протяженностью 0,013 км; 3) канализационная сеть к жилым домам ул. Безрукова до канализационной насосной станции, трубы чугунные d-100 мм протяженностью 0,1 км; 4) канализационная сеть от здания канализационной насосной станции до места врезки в существующую канализационную сеть, принадлежащую ОАО "Варгашинскому заводу протиопожарного и специального оборудования", по направлению на юго-запад, трубы полиэтиленовые d-110 мм протяженностью 0,250, смотровые колодцы 1 шт.; 5) канализационная сеть жилого дома ул. Безрукова, 11 от колодца №2, трубы полиэтиленовые d-160 мм протяженностью 0,080 км, смотровые колодцы 4 шт.; 6) канализационная сеть ул. Безрукова, трубы чугунные d-110 мм протяженностью 0,370 км, смотровые колодцы 10 шт, в том числе по участкам: -от колодца №10 до колодца №1, смотровые колодцы 2 шт., - от колодца №8, расположенного у жилого дома №5 до колодца №3, расположенного у жилого дома №1 по ул. Безрукова, смотровые колодцы 5 шт., - от колодца № 13, расположенного у жилого дома №8 до канализационной насосной станции, смотровые колодцы 3 шт. | Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Безрукова | 0,903 |
| 5 | Канализационные сети, предназначенные для отведения сточных вод от двух и более объектов капитального строительства (от места присоединения внутриквартальных самотечных канализационных сетей по ул.Физкультурная №4 до озера Малое Максимково), трубы металлические d-159 мм. | Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши | 4,290 |
| 6 | Внутриквартальные самотечные канализационные сети внутренним диаметром до 300 миллиметров включительно от объекта капитального строительства (от многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, д. 188 до колодца №4 канализационной сети, расположенного по адресу: р.п. Варгаши, ул. Социалистическая) до места присоединения к магистральным коллекторам, напорных сетей (коллекторов) канализации внутренним диаметром до 200 миллиметров включительно, трубы полиэтиленовые SDR 17 160*9,1 мм, канализационные колодцы - 5 шт. | Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая | 0,254 |
| 7 | Здание канал. насосной станции (откачка нечистот здание) | с. Варгаши, ул. Нефтяников, д.20 | 0 |
| 8 | Коллектор п. Маяк | ул. Нефтяников, от ул. Нефтяников № 20 здания КНС до озера Максимково | 2,443 |
| 9 | Сеть фекальной канализации п. Маяк | ул. Нефтяников, ул.Нефтяников, д.1,2,3,4,5,6,7,18,16,19 | 0,706 |
| ИТОГО: |  |  | 11,404 |

Перечень (спецификация) сетей водоотведения

| Протяженность i-го участка ВС постоянного диаметра и материала, км | Диаметр, мм | Материал | Тип прокладки (надземная/подземная) | Глубина заложения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,823 | 110 | чугун | подземная | 2,5-3,5 |
| 1,408 | 150 | чугун | подземная | 2,5-3,5 |
| 0,050 | 160 | чугун | подземная | 2,5-3,5 |
| 0,100 | 100 | чугун | подземная | 2,5-3,5 |
| 7,439 | 160 | сталь | подземная | 2,5-3,5 |
| 0,250 | 110 | ПЭ | подземная | 2,5-3,5 |
| 0,334 | 160 | ПЭ | подземная | 2,5-3,5 |
| 11,404 |  |  |  |  |

По результатам технической инвентаризации получены следующие сведения и сделаны следующие выводы:

1) выявлены следующие дефекты и нарушения в отношении следующих объектов технического обследования:

| - | Устаревшее оборудование (насосы), низкая энергоэффективность |
| --- | --- |
| - | Имеется разрушение кирпичной кладки стен, трещины |
| - | Требуется ремонт кровли |
| - | Имеется неорганизованное поступление талых, дождевых, дренажных вод с поверхности земли и строений |
| - | Отсутствие очистных сооружений |

2) оценка технического состояния, процент фактического износа объектов централизованной системы водоотведения по состоянию 09.12.2022 г.:

| N п/п | Наименование объекта | Технические характеристики | Количество, ед. | Оценка технического состояния | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КНС с. Варгаши ул.Нефтяников, 20 | Ввод в эксплуатацию 1996 г.в. Подземная насосная станция с надземной частью. Надземная часть - стены из кирпича; Фундамент монолитный ж\б стакан; разделённый на приёмное и машинное отделение. Приемный резервуар подземный - объём не установлен. Решётки, дробилки отсутствуют. пол металлический; кровля плоская; отопление центральное; вентиляция отсутствует; электроснабжение от воздушной линии; управление насосом -ручное. Трубопроводы в здании стальные Ø100мм; 1 задвижка на напорном трубопроводе. Контрольно-измерительные приборы отсутствуют | Насос сточно-массный СМ 80-50-2005-ХЛ3.1 ТУ 26-06-1672-95 Работает 1-2 часа в сутки в ручном режиме Q=50м3/ч, H=50м, 1шт.раб. Резерва нет Паспорт имеется | Здание в удовлетворительном состоянии. Требуется ремонт: 1) кровли, стен; 2) очистка приёмного резервуара. Оборудование находится в работе, но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются между включениями | 35 |
|  | КНС р.п. Варгаши ул.Безрукова, 9 | Ввод в эксплуатацию -2019 г.в. Надземная часть- модульное здание отдельно стоящее, с комплектом оборудования; отопление центральное; вентиляция, электроснабжение от воздушной линии; залив насоса - от трубопровода водопровода; управление насосом -ручное. Фундамент -бетонные блоки; Приемный резервуар подземный; со слов - из жел/бетонных колец, объем ~ 10м3. Трубопроводы в здании стальные Ø100мм, задвижка на напорном трубопроводе. Контрольно-измерительные приборы отсутствуют | Насос сточно-массный СМ 80-50-200б-2 Работает 1-2 часа в сутки в ручном режиме Q=25м3/ч, Н=32м -1шт. Резерва нет; Паспорт имеется | Здание в удовлетворительном состоянии. Требуется ремонт: 1) очистка приёмного резервуара. Оборудование новое, нарушений в работе не выявлено, к состоянию и внешнему виду нареканий нет. | 1 |
|  | КНС р.п. Варгаши ул.Кирова, 83б | Ввод в эксплуатацию -1993 г.в. Надземная часть - 1 эт. здание, стены из кирпича; кровля плоская; отопление от теплосети; вентиляция отсутствует; электроснабжение от воздушной линии; Установлен насос, залив насоса - из бака с водой; управление насосом -ручное. Приемный резервуар подземный - металлическая емкость , объем ~ 50-60м3. Трубопроводы в здании стальные Ø100-150мм, задвижка на напорном трубопроводе. Контрольно-измерительные приборы отсутствуют | Насос консольный моноблочный с электродвигателем КМ-100-80-160- Q=100м3/ч, H=32м. 1шт. Резерва нет; Работает 1-2 часа в сутки в ручном режиме. Паспорт имеется | Здание в удовлетворительном состоянии. Требуется ремонт: 1) кровли, стен; 2) очистка приёмного резервуара. Оборудование находится в работе, но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются между включениями | 25 |
|  | КНС р.п. Варгаши ул.Кирова, 87б | Ввод в эксплуатацию -1996 г.в. Надземная часть - 1 эт. здание, стены из кирпича; кровля плоская; отопление от теплосети; вентиляция отсутствует; электроснабжение от воздушной линии; Установлен насос, залив насоса - из бака с водой; управление насосом -ручное. Фундамент -бетонные блоки; Приемный резервуар подземный; со слов - металлическая емкость , объем ~ 10м3, трубопроводы в здании стальные Ø100мм, задвижка на напорном трубопроводе. Контрольно-измерительные приборы отсутствуют | Насос сточно-массный СМ80-50-200Б-6УХЛ3.1- Работает 1-2 часа в сутки в ручном режиме Q=25м3/ч, H=35м. -1шт. Паспорт имеется | Удовлетворительное. Требуется ремонт: 1) кровли, стен; 2) очистка приём- ного резервуара. Оборудование находится в работе, но периодически возникают неполадки, которые устраняются между включениями | 25 |
|  | КНС р.п. Варгаши ул.Кирова, 91б | Ввод в эксплуатацию -1996 г.в. Надземная часть - 1 эт. здание, стены из кирпича; кровля плоская; отопление от теплосети; вентиляция отсутствует; электроснабжение от воздушной линии; Установлен насос, залив насоса - из бака с водой; управление насосом -ручное. Фундамент -бетонные блоки; Приемный резервуар подземный; со слов - металлический, объем ~ 10м3. Трубопроводы в здании стальные Ø100мм, задвижка на напорном трубопроводе. Контрольно-измерительные приборы отсутствуют | Насос сточно-массный СМ80-50-200Б-6УХЛ3.1- Работает 1-2 часа в сутки в ручном режиме Q=25м3/ч, H=35м 1шт. Паспорт имеется | Требуется ремонт: 1) кровли, стен; 2) очистка приёмного резервуара. Оборудование находится в работе, но периодически возникают неполадки, которые устраняются между включениями | 25 |
|  | КНС р.п. Варгаши ул.Пролетарская, 5б | Ввод в эксплуатацию -1996 г.в. Надземная часть - 1 эт. здание, стены из кирпича; кровля плоская; отопление от теплосети; вентиляция отсутствует; электроснабжение от воздушной линии; Установлен насос, залив насоса - из бака с водой; управление насосом -ручное. Фундамент - бетонные блоки; Приемный резервуар подземный; со слов - металлический, объем ~ 10м3. Трубопроводы в здании стальные Ø100мм, задвижка на напорном трубопроводе. Контрольно-измерительные приборы отсутствуют | Насос сточно-массный СМ80-50-200Б-6УХЛ3.1- Работает 1-2 часа в сутки в ручном режиме Q=50м3/ч, H=50м 1шт. Паспорт имеется | Требуется ремонт: 1) кровли, стен; 2) очистка приёмного резервуара. Оборудование находится в работе, но периодически возникают неполадки, которые устраняются между включениями | 22 |
|  | КНС р.п. Варгаши ул.Пролетарская, 20 | Ввод в эксплуатацию -2000 г.в. Приемный резервуар подземный; со слов - жел/бет. емкость, объем ~ 10м3. Надземная часть - 1 эт. здание, стены из красного кирпича; кровля плоская; пол металлический; отопление от теплосети; вентиляция отсутствует; электроснабжение от воздушной линии; Установлен насос, залив насоса - от трубопровода водопровода и бака с водой; управление насосом -ручное. Трубопроводы в здании стальные Ø100мм, арматура отсутствует. | Насос консольный моноблочный с электродвигателем Д40-04-100 Работает 1-2 часа в сутки в ручном режиме Q=100м3/ч, H=32м 1шт. Паспорт имеется | Удовлетворительное. Требуется ремонт: 1) кровли; стен; 2) установка оконного блока. Оборудование находится в работе, но периодически возникают неполадки, которые устраняются между включениями | 20 |
|  | КНС р.п. Варгаши ул.Комсомольская, 44б | Ввод в эксплуатацию -1993 г.в. Фундамент монолитный ж\б стакан глубиной 4м, диаметром 6м; Объем резервуара 56,5м3. Надземная часть высотой 3м, стены из красного кирпича; кровля плоская; пол металлический; дверь дощатая; отопление от теплосети; вентиляция отсутствует; электроснабжение от воздушной линии; Установлен насос, залив насоса -от трубопровода водопровода; управление насосом -ручное. Трубопроводы в здании стальные Ø100мм, арматура отсутствует | Насос сточно-массный СМ 80-50-200б-2- Q=25м3/ч, H=33м 1шт. Паспорт имеется | Удовлетворительное. Требуется ремонт: 1) кровли; 2) разрушенной кирпичной кладки стен; площадки; 3) замена дверного блока; 4) замена трубопроводов. Оборудование находится в работе, но периодически возникают неполадки, которые устраняются в между включениями | 30 |
|  | КНС р.п. Варгаши ул.Социалистическая, 202а | Ввод в эксплуатацию -1975 г.в. Фундамент монолитный ж\б стакан глубиной 4м, диаметром 6м, объем резервуара 56,5м3. Надземная часть высотой 3м, стены из силикатного кирпича; кровля плоская; пол металлический; отопление - электрообогрев; вентиляция отсутствует; электроснабжение от воздушной линии; залив насоса - от трубопровода водопровода; управление насосом - ручное. Трубопроводы в здании стальные Ø100мм, арматура отсутствует | Насос сточно-массный СМ80-50-200Б-6УХЛ3.1- Q=50м3/ч, H=50м 1шт. Паспорт имеется | Неудовлетворительное Требуется ремонт: 1) кровли; 2) разрушенной кирпичной кладки стен; площадки; 3) замена насоса; 4) замена трубопроводов. Оборудование находится в работе, но эксплуатация нежелательна или опасна вследствие явных нарушений его элементов | 100 |

3)заключение о техническом состоянии объектов централизованной системы водоотведения:

Значительный процент износа сетей и насосных станций в системе водоотведения требуют их замены и (или) модернизации с целью повышения качества предоставляемой услуги. Услуга по очистке сточных вод в р.п.Варгаши не предусмотрена из-за отсутствия очистных сооружений.

4) заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения:

Дальнейшая эксплуатация возможна при проведении планово-предупредительных, капитальных ремонтов, строительства, а также модернизации сетей и оборудования, повышения энергоэффективности.

В настоящее время перечисленные выше объекты систем водоотведения  эксплуатируются МБУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» на основании Распоряжения Администрации Варгашинского поссовета от 29.01.2020 года №20-р «О закреплении муниципального имущества Варгашинского поссовета на праве оперативного управления за Муниципальным казенным учреждением «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства», постановления Администрации Варгашинского поссовета от 23.12.2020 года №283 «О создании Муниципального бюджетного учреждения «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» путем изменения типа существующего Муниципального казенного учреждения «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» и утверждении Устава Муниципального бюджетного учреждения «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства».

Услуга по очистке сточных вод в р.п.Варгаши не предусмотрена из-за отсутствия очистных сооружений.

Система водоотведения является централизованной бытовой системой водоотведения, предназначенной для приема и транспортировки сточных вод. Присоединение к централизованной системе водоотведения для отвода поверхностных вод отсутствует.

Централизованная система водоотведения включает: самотечные и напорные коллекторы диаметром от 100 до 150 мм, общей протяженностью 4,781 км.;  9 перекачивающих насосных станций производительностью 50 куб.м./ч. Сброс (перекачка) сточных вод осуществляется поэтапно и по времени: из  КНС р.п. Варгаши ул.Пролетарская, 20 в КНС р.п. Варгаши ул.Пролетарская, 5б, далее в КНС р.п. Варгаши ул.Кирова, 91б, далее  в КНС р.п. Варгаши ул.Кирова, 87б, далее в  КНС р.п. Варгаши ул.Кирова, 83б, затем в напорный коллектор.  Из других КНС сброс осуществляется через коллектор в водоем залпово, неравномерно. Учитывая износ и морально устаревшее оборудование КНС, необходимо выполнить модернизацию объектов.

Тоннельные коллектора отсутствуют. Зарегистрировано аварийных ситуаций:

| Год | Количество засоров | Количество порывов | Количество аварий КНС |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 34 | 0 | 1 |
| 2021 | 30 | 1 | 5 |
| 2022 | 22 | 0 | 0 |

Технологических нарушений за год, предшествующий проведению оценки, не зарегистрировано.

Все аварийные ситуации устраняются своевременно.

Раздел II. Балансы сточных вод в системе водоотведения

Обеспеченность централизованной системой канализации составляет:

- капитальной жилой застройки – 45%;

- индивидуальной жилой застройки – 15%;

- объектов культурно-бытового назначения – 50%;

- объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения – 10%.

В р.п. Варгаши и с. Варгаши расчетная численность населения составляет 9595 чел., в том числе: р.п. Варгаши – 9097 чел., с.Варгаши  - 498 чел.

Расчетное суточное водопотребление зависит от степени благоустройства застройки и принято в соответствии с ВНТП - Н – 97 («Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения»).

Расчет водопотребления

| № п/п | Наименование водопотребителя | Ед. изм | Удельное водопотребление, сред/сут, л/сут | Население р.п.Варгаши, чел | Население с.Варгаши, чел | Население Всего, чел | Расход сред/сут м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Население 9595 чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Население в домах, оборудованных водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателем, с централизованной канализацией | чел | 160 | 1199 | 75 | 1274 | 203.84 |
| 1.2 | Население в домах, оборудованных водопроводом и канализацией без ванн с газом с централизованной канализацией | чел | 100 | 422 | 74 | 496 | 49.6 |
| 1.3 | Население в домах, оборудованных водопроводом и канализацией без ванн с газом | чел | 100 | 887 | 47 | 934 | 93.4 |
| 1.4 | Население в домах, оборудованных водопроводом, канализацией без ванн без газа | чел | 85 | 300 |  |  | 25.50 |
|  | Итого п.1 |  |  | 2808 | 196 | 3004 | 372.34 |
| 2. Бюджетные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | р.п. Варгаши |  |  |  |  |  | 27.95 |
| 2.2 | с.Варгаши |  |  |  |  |  | 5.66 |
| 2.3 | прочие |  |  |  |  |  | 0.47 |
|  | Итого п.2 |  |  |  |  |  | 34.08 |
|  | Итого п.п.1-2 |  |  |  |  |  | 406.42 |

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определяется по п.5.1.6 СП 32.13330.2018г.

Qмак.сут = Ксут.max*Qср.сут;

Кмак.сут = 1.1 п.5.2 СП 31.13330.2012г;

Qмак.сут= 406.42х1.1= 447.06м3/сут

Централизованное поступление стока на КОС по напорным коллекторам 447,06 м3/сут

| № п/п | Наименование водопотребителя | Удельное водопотребление, сред/сут, л/сут | Население р.п.Варгаши и с.Варгаши,чел | Расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Вывоз из выгребов |  |  |  |  |
| 3.1 | Население в домах, с пользованием водой из водоразборных колонок | 25 | 6591 | 164,78 |
| 3.2 | Разбавление |  |  | 197,74 |
|  | Итого по п.3 |  |  | 362, 51 |

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определяется по п.5.1.6 СП 32.13330.2018г.

Qмак.сут = Ксут.max*Qср.сут;

Кмак.сут = 1.1 п.5.2 СП 31.13330.2012г;

Qмак.сут=362.51 х1.1= 398,76м3/сут

Доставляемые ассенизационным транспортом на сливную станцию сточные воды в количестве 164,78 м3/сут разбавляются в соотношении 1÷1,2 .

Производительность КОС:

Централизованное поступление стока на КОС по напорным коллекторам и со сливной станции составит: Qмак.сут = 447.06 + 398.76 = 845,82 м3/сут

Принимаем номинальную производительность канализационных очистных сооружений 800 м3/сут

Объем реализации услуг МБУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»  р.п.Варгаши за 2022 год составил: 78475 куб.м.

Раздел III. Прогноз объема сточных вод

Согласно Генеральному плану перспективный объем хозяйственно-бытовых стоков р.п.Варгаши и с.Варгаши определен: на 1 очередь строительства (2015 г.) – 1870,26 м3/сутки; на расчётный срок (2034 г.) – 1983,57 м3/сутки исходя из численности населения: 1 очередь - 9280 чел., расчётный срок (2034 г.) – 9320 чел. По итогам Всероссийской переписи населения 2020 года численность составляет 8435 человек. Охват инфраструктурой централизованного водоотведения составляет 30-35% населения. Проектом Генерального плана предусматривается обеспечение всех жителей населенного пункта централизованным водоотведением, что не возможно осуществить в условиях сложившейся застройки. Работы по обеспечению всех жителей населенного пункта централизованным водоотведением Администрацией Варгашинского поссовета не планируются.

Раздел IV. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации  (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Для исключения попадания неочищенных бытовых сточных вод в болото Тележное и озеро М. Максимово, рекомендуется объединение двух раздельных напорных канализационных систем, собирающих бытовые стоки в южной и северной частях поселка и с.Варгаши, с последующим отводом  на канализационные очистные сооружения.

В 2021 году начато строительство объекта: «Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 800 м3/сут. в р.п.Варгаши Варгашинского района Курганской области» Завершение и ввод в эксплуатацию 2023 г.

Строительство объекта предусмотрено в 2 этапа.

1 этап строительства - станция биологической очистки, в состав которой входят: резервуар-усреднитель; модульное здание станции биологической очистки; резервуар-аэротенк и сопутствующие сооружения.

2 этап строительства входят сооружения: сливная станция и ангар для заезда ассенизационных машин.

Канализационные очистные сооружения предназначены для приема и глубокой очистки хозяйственно-бытовых сточных вод с доведением показателей качества очищенной воды до нормативов сброса в водоем  рыбохозяйственного назначения.

Сброс очищенных вод соответственно предполагается осуществлять в озеро М. Максимово.

Для исключения залповых поступлений стоков от существующих насосных станций, работающих в ручном режиме, предлагается устройство регулирующего резервуара, из которого в автоматическом режиме будет организованна подача бытовых стоков на очистные сооружения. Предложено строительство объекта: «Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 800 м3/сут. в р.п.Варгаши Варгашинского района Курганской области. 3 этап»

Для сбора хозяйственно-бытовых стоков с северной части предложено строительство объекта: «Напорный канализационный коллектор в р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области».

Для существующих и перспективных промышленных площадок для очистки производственных стоков предлагается установка специальных очистных сооружений.

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности в сфере водоотведения

| Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическое значение |  | Плановые значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023-2034 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВтч /куб.м | отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВтч /куб.м | 0,60 | 0,60 |  | 0,60 |  | 0,60 | 0,60 ежегодно |

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2023г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1. | Ремонт канализационных сетей |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт оборудования канализационных сетей предназначенных для отведения сточных вод | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 151,0 | 151,0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Ремонт смотрового колодца д. 161 ул. Социалистическая р.п.Варгаши | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 10,5 | 10,5 | 0 | 0 |
| 1.3 | Ремонт канализационных труб от д. 1 до д. 3 по ул. Безрукова р.п.Варгаши | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 41,8 | 41,8 | 0 | 0 |
| 2. | Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 800 м3/сут. В р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области» | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 115776,6 | 115776,6 | 0 | 0 |
| 2.2 | Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 800 куб.м./сут. в р.п.Варгаши Варгашинского района Курганской области (2 этап) | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 30813,7 | 30813,7 | 0 | 0 |
| 2.3 | Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 800 куб.м./сут. в р.п.Варгаши Варгашинского района Курганской области (3 этап) | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 8529,72 | 8529,72 | 0 | 0 |
| 2.4 | Технологическое присоединение к электрическим сетям к строительству канализационных очистных сооружений | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 1019,2 | 1019,2 | 0 | 0 |
| 2.5 | Проведение инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации объекта «Напорный канализационный коллектор в р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области» | местный бюджет | 350,0 | 350,0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Напорный канализационный коллектор в р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области» | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 4959,40 | 4959,40 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Строительство объекта «Напорный канализационный коллектор в р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области» | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 42000,0 | 42000,0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО |  | 203448,62 | 203448,62 | 0 | 0 |

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоотведения согласно акту технические обследования от 09.12.2023г.

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и  предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Объекты, предлагаемые к выводу из эксплуатации централизованной системы водоотведения отсутствуют.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение отсутствуют.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Трассировка канализационных коллекторов приведена на графических материалах в приложении к настоящей схеме «Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Водоснабжение и водоотведение».

Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения водоотведения

Раздел V. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Первоочередные мероприятия на основании муниципальной программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения на территории Варгашинского поссовета»:

- организация централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации для отвода бытовых отходов от всех существующих и проектируемых объектов рабочего поселка Варгаши: от жилой застройки, объектов соцкультбыта и промышленных площадок;

- строительство комплекса очистных сооружений в южной части рабочего поселка Варгаши со сбросом очищенных вод в озеро М. Максимово.

Качество воды, прошедшей очистку, должно соответствовать показателям, необходимым для соблюдения СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового пользования».

Для существующих и перспективных промышленных площадок для очистки производственных стоков проектом предлагается установка специальных очистных сооружений.

Раздел VI. Оценка потребности  в капитальных вложениях строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Прогнозируемые объемы финансирования  на капитальные вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения р.п. Варгаши и с. Варгаши на период до 2025 года составляют 203448,62 тысяч рублей.

Раздел VII. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

К  целевым  показателям  деятельности  организаций,   осуществляющих водоотведение, относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели качества обслуживания абонентов;

в) показатели качества очистки сточных вод;

г)  показатели   эффективности   использования  ресурсов при транспортировке сточных вод;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной  политики   и нормативно-правовому  регулированию   в   сфере     жилищно-коммунального хозяйства.

Раздел VIII. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций,  уполномоченных  на  их  эксплуатацию

На территории р.п. Варгаши и с.Варгаши бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения не выявлены.