РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКИЙ ПОССОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА

Постановление

от 09 июня 2023 года  №170

р.п.Варгаши

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского поссовета от 07 июля 2020 года  № 134 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Варгашинского поссовета»

В целях актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Варгашинского поссовета, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Администрация Варгашинского поссовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Варгашинского поссовета от 07 июля 2020 года  № 134 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Варгашинского поссовета» и изложить Приложение к постановлению Администрации Варгашинского поссовета от 07 июля 2020 года  № 134 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Варгашинского поссовета» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Варгашинского поссовета «Вестник поссовета» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф(по согласованию).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Варгашинского поссовета                                       В.В.Иванов

| ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН: Администрацией Варгашинского поссовета |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный специалист отдела жилищно- коммунального хозяйства и дорожной деятельности | ___________________ | Р.Б. Пайгина |
| «____» _____________2023года |  |  |
| ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН: |  |  |
| Заместитель Главы Варгашинского поссовета, начальник отдела жилищно- коммунального хозяйства и дорожной деятельности | ___________________ | Д.С. Воинкова |
| «____» _____________2023 года |  |  |
| Заместитель начальника отдела организационной и правовой работы | ___________________ | Н.А. Потемкина |
| «____» _____________2023 года |  |  |

|  | Приложение к постановлению Администрации Варгашинского поссовета от 09 июня 2023 года №170 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Варгашинского поссовета» |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения

муниципального образования Варгашинского поссовета

Схема теплоснабжения муниципального образования Варгашинского поссовета утверждена в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», требованиями Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения включает в себя следующие разделы:

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Варгашинского поссовета

1.1.Существующее состояние

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального образования Варгашинского поссовета осуществляется по смешанной схеме. Основная часть жилой застройки отапливается индивидуальными источниками теплоснабжения (отопительные установки, печи), работающими на твердом топливе и природном  газе. Многоквартирные дома, общественные здания, объекты соцкультбыта, некоторые производственные предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения.На территории муниципального образования Варгашинского поссовета находится 21 населенный пункт.

р.п. Варгаши

Рабочий поселок Варгаши расположен в центральной части Варгашинского района Курганской области в 35 км восточнее областного центра г. Кургана. Рабочий поселок является административным центром Варгашинского района,  площадь поселка составляет1325,0 га, а численность населения  на 01.01.2020 года составила 9097 человек.

Система теплоснабжения жилищного фонда, объектов соцкультбыта, общественных зданий в р.п. Варгаши состоит из 11 газовых котельных и теплотрасс.  В южной части р.п. Варгаши расположено пять котельных, из них  четырекотельные находятся в эксплуатационной ответственности ООО «Теплоцентраль» (котельные «СХТ»,  Школа №2, «Солнечная», «ЦК Современник»), и одна  котельная – в эксплуатационной ответственности  ОАО «Современные коммунальные системы».

В северной части поселка расположены шесть котельных, пять из них  (КБО, ЦРБ, ЖБИ, ТУСМ, ДРСП) находятся в эксплуатационной ответственности ООО «Теплоцентраль» и одна котельная – в эксплуатационной ответственности  ООО «ЖКХ Юго-запад», которая отапливает здания ГПБОУ «Варгашинский образовательный центр» по ул. Социалистическая, д. 202.

На территории  р.п. Варгаши  находятся  5 ведомственных газовых котельных, являющихся источником теплоснабжения только для собственных производственных объектов (АО «Варгашинский завод ППСО», ООО «Племенной завод «Махалов», ПАО «Ростелеком» ТЦТЭТ ЧФ ЛТЦ-35, Варгашинская КЭС АО «Курганоблгаз», АО «Варгашинское  ДРСП»), а также имеются автономные  источники ряда организаций и предприятий р.п. Варгаши.

Теплоснабжение жилищного фонда, объектов соцкультбыта, общественных зданий в р.п.Варгаши осуществляется от котельных ООО «Теплоцентраль», ОАО «СКС» и ООО «ЖКХ Юго-запад».

с. Барашково

Село Барашково расположено от поселка Варгаши Варгашинского района Курганской области в 14 км,  площадь села составляет 1106 га, а численность населения  на 01.01.2023 года составила 339 человек.

Система теплоснабжения объектов соцкультбыта, общественных зданий в с. Барашково состоит из 1 угольной мини-котельной, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО «Термогаз», Теплоснабжение объектов соцкультбыта, общественных зданий в с.Барашково осуществляется от котельных ООО «Термогаз».

с. Варгаши

Село Варгаши расположено от поселка Варгаши Варгашинского района Курганской области в 3 км,  площадь села составляет 807 га, а численность населения  на 01.01.2023 года составила 411 человек.

Система теплоснабжения жилищного фонда, объектов соцкультбыта, общественных зданий в с. Варгаши состоит из 2 газовых котельных и теплотрасс,  находящихся в эксплуатационной ответственности ООО «Теплоцентраль» (котельные «ул. Нефтяников, 21»,  «ул. Центральная, 77»), Теплоснабжение жилищного фонда, объектов соцкультбыта, общественных зданий в с. Варгаши осуществляется от котельных ООО «Теплоцентраль».

с. Лихачи

Село Лихачи  расположено от поселка Варгаши Варгашинского района Курганской области в 16 км,  площадь села составляет 70 га, а численность населения  на 01.01.2023 года составила 418 человек.

Система теплоснабжения  объектов соцкультбыта в с. Лихачи состоит из 1 угольной котельной  и теплотрассы, находящихся в эксплуатационной ответственности ООО «Термогаз» (котельная «ул. Чапаева, 21а»), Теплоснабжение  объектов соцкультбыта в с. Лихачи осуществляется от котельной ООО «Термогаз».

с. Пичугино

Село Пичугино расположено от поселка Варгаши Варгашинского района Курганской области в 6 км, площадь села составляет 1182 га, а численность населения  на 01.01.2023 года составила 612 человек.

Система теплоснабжения  объектов соцкультбыта, общественных зданий в с. Пичугино состоит из 1-ой газовой котельной и теплотрассы,  находящейся в эксплуатационной ответственности ООО «Теплоцентраль» (котельная «ул. Пионерская, 11»).   Теплоснабжение жилищного фонда, объектов соцкультбыта, общественных зданий в с.Пичугино осуществляется от котельной ООО «Теплоцентраль».

с. Попово

Село Попово расположено  от поселка Варгаши Варгашинского района Курганской области в 20 км,  площадь села составляет 1690 га, а численность населения  на 01.01.2023 года составила 159 человек.

Теплоснабжение объектов соцкультбыта, общественных зданий в с. Попово осуществляется от электроэнергии.

с. Сычево

Село Сычево расположено от поселка Варгаши Варгашинского района Курганской области в 17 км,  площадь села составляет 615 га, а численность населения  на 01.01.2023 года составила 191 человек.

Система теплоснабжения объектов соцкультбыта, общественных зданий в с.Сычево состоит из 1 котельной и теплотрасс, находящихся в эксплуатационной ответственности ООО «Термогаз» (котельная «пер. Школьный, 1»), теплоснабжение объектов соцкультбыта, общественных зданий в с. Сычево осуществляется от котельной ООО «Термогаз».

Данные по существующим котельным (отапливаемый объект, протяженность тепловых сетей, их характеристика) представлены ниже.

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протя-женность сетей (м) | Тип прокладки |  | Обслуживаю- щая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Над-земная (м) | Под-земная (м) |  |
| р.п. Варгаши |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КБО, р.п.Варгаши, ул. Социалистическая, 118А | жилищный фонд, объекты соцкультбыта, организации | 6521 | 6521 | - | ООО «Теплоцентраль» |
| 2 | ЖБИ, р.п.Варгаши, ул. Матросова, 56А | жилищный фонд, объекты соцкультбыта | 2867 | 2867 | - | ООО «Теплоцентраль» |
| 3 | ЦРБ, р.п.Варгаши, ул. Комсомольская, 44А | жилищный фонд, объекты соцкультбыта | 2485 | 2485 |  | ООО «Теплоцентраль» |
| 4 | СХТ, р.п.Варгаши, ул. Механизаторов, 12 | жилищный фонд, организации | 951 | 951 | - | ООО «Теплоцентраль» |
| 5 | Школа №2, р.п.Варгаши, ул. Осипенко, 29 | социальный объект | 70 | 70 | - | ООО «Теплоцентраль» |
| 6 | «Солнечная», р.п.Варгаши, ул. Безрукова, 10 | жилищный фонд, объекты соцкультбыта | 780 | 780 | - | ООО «Теплоцентраль» |
| 7 | ТУСМ, р.п.Варгаши, ул. Сибирская, 1а | жилищный фонд, объекты соцкультбыта | 659 | 600 | 59 | ООО «Теплоцентраль» |
| 8 | ДРСП, р.п.Варгаши, ул. Социалистическая, 178Б | жилищный фонд, объекты соцкультбыта | 995 | 688 | 307 | ООО «Теплоцентраль» |
| 9 | ЦК Современник, р.п.Варгаши, ул. Кирова, 79 | объекты соцкультбыта | - | - | - | ООО «Теплоцентраль» |
| 10 | ОАО «СКС» р.п.Варгаши, ул. Физкультурная, 1 | жилищный фонд, объекты соцкультбыта | 3310 | 3310 | - | ОАО «СКС» |
| 11 | ООО «ЖКХ Юго-запад», р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, д.202, стр.3 | объекты соцкультбыта | 30 | 30 | - | ООО «ЖКХ Юго-запад» |
| 12 | с.Барашково, ул. Школьная, 9а | объекты соцкультбыта, школа, организации | 90 | 90 | - | ООО «Термогаз» |
| 13 | с.Варгаши, ул. Нефтяников, 21 | жилищный фонд, объекты соцкультбыта, организации | 540 | 540 | - | ООО «Теплоцентраль» |
| 14 | с.Варгаши, ул. Центральная, 77 | объекты соцкультбыта | 428 | 428 | - | ООО «Теплоцентраль» |
| 15 | с.Лихачи, ул. Чапаева, 21а | объекты соцкультбыта | 200 | 20 | 180 | ООО «Термогаз» |
| 16 | с.Пичугино, ул. Пионерская, 11 | жилищный фонд, объекты соцкультбыта, организации | 164 | 164 | - | ООО «Теплоцентраль» |
| 17 | с.Попово, ул. Пролетарская, 27В | жилищный фонд, объекты соцкультбыта, организации | 174 | 174 | - | ООО «Теплоцентраль» |
| 18 | с.Сычево, пер.Школьный, 1 | объекты соцкультбыта, организаций | 218 | - | 218 | ООО «Термогаз» |

Тарифы теплоснабжающих организаций

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2023 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РСТ с учетом передачи (руб.) |
| Тепловая энергия |  |  |
| 1. | ООО «Теплоцентраль» | 1995,21 за Гкал без НДС |
| 2. | ОАО «СКС» | 1795,78 за Гкал без НДС |
| 3. | ООО «ЖКХ Юго-запад» | 4052,15 за Гкал без НДС |
| 4. | ООО «Термогаз» | 6373,84 за Гкал без НДС |

В остальных населенных пунктах теплоснабжение жилой застройки осуществляется индивидуально (отопительные установки, печи, работающие на твердом топливе и природном  газе).

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом р.п. Варгаши Варгашинского поссовета.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2015г.) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2020г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га | 342,7 | 388,7 | 419,9 |
| 1.1 | территории с индивидуальной усадебной жилой застройкой с приусадебными земельными участками, застройка многоквартирными (блокированными) жилыми домами с участками | % | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| 1.2 | территории с малоэтажной секционной застройкой (2-3 эт.) | % | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 1.3 | территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки(многоквартирные жилые дома) | % | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м общей площади квартир | 193,62 | 222,72 | 233,0 |
| 2.1 | существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади квартир | 193,6 | 185,749 | 174,171 |
| 2.2 | новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади квартир | 0 | 36,971 | 58,829 |
| 3. | Общественные здания | га | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| 3.1 | - комплексная общественно - деловая зона | га | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 3.2 | - зона учебных заведений | га | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
|  | - зона объектов спортивного назначения | га | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  | - зона объектов культурного наследия | га | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | - зона объектов здравоохранения | га | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 3.3. | Производственные и коммунально-складские зоны | га | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
|  | -зона коммунально-складских объектов | га | 22,3 | 22,3 | 22,3 |

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности),

теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной

| Наименование котельной | Годовая выработка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |  | Теплоноситель (м3) |  |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Котельная КБО | 13651,92 | 0 | 165,06 | 0 |
| Котельная ЖБИ | 3360,33 | 0 | 22,7 | 0 |
| Котельная ЦРБ | 4438,61 | 0 | 17,24 | 0 |
| Котельная ТУСМ | 988,22 | 0 | 17,18 | 0 |
| Котельная школы №2 | 251,09 | 0 | 0,54 | 0 |
| Котельная «СХТ» | 1490,96 | 0 | 4,62 | 0 |
| Котельная «Солнечная» | 801,20 | 0 | 7,53 | 0 |
| Котельная ДРСП | 782,6 | 0 | 12,4 | 0 |
| Котельная «ЦК Современник» | 476,91 | 0 | 3,0 | 0 |
| Котельная ОАО «СКС» | 6912,585 | 0 | 1064,865 | 0 |
| Котельная ООО «ЖКХ Юго-запад» | 1085,79 | 0 | 88,71 | 0 |
| Котельная с.Барашково | 263,2 | 0 | 8,0 | 0 |
| Котельная п. Маяк | 655,27 | 0 | 141,4 | 0 |
| Котельная с.Варгаши | 3360,33 | 0 | 150,5 | 0 |
| Котельная с.Лихачи | 381,4 | 0 | 9,2 | 0 |
| Котельная с.Пичугино | 763,69 | 0 | 130,7 | 0 |
| Котельная с.Сычево | 408,3 | 0 | 12,3 | 0 |

1.4. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты | Объем отапливаемых объектов | Годовое потребление |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тепловая энергия (Гкал) |  |  | Теплоноситель (м3) |  |
|  |  |  |  | отопление |  | ГВС | отопление | ГВС |
| 1 | Котельная КБО | Всего | 179630,5 | 13651,92 |  | - | 165,06 | - |
|  |  | в т.ч. население | 109165,1 | 8296,55 |  | - | 100,3 | - |
| 2 | Котельная ЖБИ | Всего | 44218,4 | 3360,33 |  | - | 22,7 | - |
|  |  | в т.ч. население | 29695,6 | 2256,87 |  | - | 15,2 | - |
| 3 | Котельная ЦРБ | Всего | 58402,7 | 4438,61 |  | - | 17,24 | - |
|  |  | в т.ч. население | 25690,7 | 1952,50 |  | - | 7,4 | - |
| 4 | Котельная ТУСМ | Всего | 13002,8 | 988,22 |  | - | 17,18 | - |
|  |  | в т.ч. население | 9928,4 | 754,56 |  | - | 13,0 | - |
| 5 | Котельная школы №2 | Всего | 3303,8 | 251,09 |  | - | 0,54 | - |
|  |  | в т.ч. население | 0 | 0 |  | - | - | - |
| 6 | Котельная «СХТ» | Всего | 19605,2 | 1490,96 |  | - | 4,62 | - |
|  |  | в т.ч. население | 17343,1 | 1318,60 |  | - | 3,2 | - |
| 7 | Котельная «Солнечная» | Всего | 10542,1 | 801,20 |  | - | 7,53 | - |
|  |  | в т.ч. население | 8068,2 | 613,19 |  | - | 5,7 | - |
| 8 | Котельная ДРСП | Всего | 10297,3 | 782,6 |  | - | 12,4 | - |
|  |  | в т.ч. население | 7955,2 | 604,6 |  | - | 8,2 | - |
| 9 | Котельная ЦК Современник | Всего | 4240,0 | 476,91 |  | - | 3,0 | - |
|  |  | в т.ч. население | 0 | 0 |  | - | - | - |
| 10 | Котельная ОАО «СКС» | Всего | 118124,48 |  | 5392,560 | - | 1064,865 | - |
|  |  | в т.ч. население | 82211,76 |  | 3 901,109 | - | - | - |
| 11 | Котельная ООО «ЖКХ Юго-запад» | Всего | 26400,0 |  | 1643,0 | - | 24,0 | - |
|  |  | в т.ч. население | 0 |  | 0 | - | - | - |
| 12 | Котельная с.Барашково | Всего | 7112,15 |  | 275,29 | - | - | - |
|  |  | в т.ч. население | 0 |  | 0 | - | - | - |
| 13 | Котельная с.Варгаши | Всего | 8261,5 |  | 655,27 | - | 141,4 | - |
|  |  | в т.ч. население | 7837,5 |  | 655,27 | - | 141,4 | - |
| 14 | Котельная с.Варгаши | Всего | 9799 |  | 643,67 | - | 150,5 | - |
|  |  | в т.ч. население | 0 |  | 0 | - | - | - |
| 15 | Котельная с.Лихачи | Всего | 8581,0 |  | 380,8 | - | - | - |
|  |  | в т.ч. население | 0 |  | 0 | - | - | - |
| 16 | Котельная с.Пичугино | Всего | 14405,5 |  | 763,69 | - | 130,7 | - |
|  |  | в т.ч. население | 0 |  | 0 | - | - | - |
| 17 | Котельная с.Попово | Всего | 7119,55 |  | 437,03 | - | 85,26 | - |
|  |  | в т.ч. население | 0 |  | 0 | - | - | - |
| 18 | Котельная с.Сычево | Всего | 8528,0 |  | 372,15 | - | 1,722 | - |
|  |  | в т.ч. население | 0 |  | 0 | - | - | - |

Учитывая, что изменение схемы теплоснабжения Варгашинского поссовета не предусмотрено, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения

Оптимизация систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения является основным из мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения,

источников тепловой энергии

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная КБО |  |  |  |
| 240 | 1400 | 190 | 210 |
| Котельная ЖБИ |  |  |  |
| 250 | 270 | 800 | 300 |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |
| 110 | 140 | 430 | 360 |
| Котельная ТУСМ |  |  |  |
| 210 | 80 | 25 | 110 |
| Котельная школы №2 |  |  |  |
| 70 | - | - | - |
| Котельная СХТ |  |  |  |
| 110 | 380 | 90 | 120 |
| Котельная Солнечная |  |  |  |
| 360 | 210 | - | - |
| Котельная ДРСП |  |  |  |
| 60 | 120 | 130 | 530 |
| Котельная ЦК Современник |  |  |  |
| - | - | - | - |
| Котельная ОАО «СКС» |  |  |  |
| 150 | - | 425 | 400 |
| Котельная ООО «ЖКХ Юго-запад» |  |  |  |
| 0 | 213 | 126 | 147 |
| Котельная с.Барашково |  |  |  |
| 0 | 11 | 32 | 0 |
| Котельная с.Варгаши, ул. Нефтяников, 18 |  |  |  |
| 270 | 270 | 270 | 270 |
| Котельная с.Варгаши, ул. Центральная, 77 |  |  |  |
| 214 | 214 | 214 | 214 |
| Котельная с.Лихачи |  |  |  |
| - | - | - | - |
| Котельная с.Пичугино |  |  |  |
| - | - | - | - |
| Котельная с.Сычево |  |  |  |
| - | - | - | 39 |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных)

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| КБО, р.п.Варгаши, ул. Социалистическая, 118А | 10,8 | В работе |
| ЖБИ, р.п.Варгаши, ул. Матросова, 56А | 5,4 | В работе |
| ЦРБ, р.п.Варгаши, ул. Комсомольская, 44А | 3,4 | В работе |
| СХТ , р.п.Варгаши, ул. Механизаторов, 12 | 1,2 | В работе |
| Школа №2, р.п.Варгаши, ул. Осипенко, 29 | 0,25 | В работе |
| «Солнечная», р.п.Варгаши, ул. Безрукова, 10 | 1,2 | В работе |
| ТУСМ, р.п.Варгаши, ул. Сибирская, 1а | 1,2 | В работе |
| ДРСП, р.п.Варгаши, ул. Социалистическая, 178Б | 1,2 | В работе |
| ЦК Современник, р.п.Варгаши, ул. Кирова, 79 | 0,2 | В работе |
| ОАО «СКС», р.п.Варгаши, ул. Физкультурная, 1 | 3,72 | В работе |
| Котельная ООО «ЖКХ Юго-запад», р.п.Варгаши, ул. Социалистическая, 202 строение 3 | 0,6 | В работе |
| Мини-котельная с. Барашково, ул. Школьная, 9а | 0,12 | В работе |
| Котельная п.Маяк, с.Варгаши, ул. Нефтяников, 21 | 0,261 | В работе |
| Котельная с.Варгаши, ул.Центральная, 77 | 0,267 | В работе |
| Котельная с.Лихачи, ул.Чапаева, 21 а | 0,6 | В работе |
| Котельная с.Пичугино, ул. Пионерская, 11 | 0,326 | В работе |
| Котельная с.Попово, ул. Пролетарская, 27 В | 0,185 | В работе |
| Котельная с.Сычево, пер.Школьный, 1 | 0,7 | В работе |

В р.п. Варгаши часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  р.п. Варгаши осуществляют ООО «Теплоцентраль», ОАО «Современные коммунальные системы» и ООО «ЖКХ Юго-запад».

В селах Варгаши, Пичугино  часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на их территории  осуществляет ООО «Теплоцентраль».

В селах Барашково, Лихачи и Сычево общественные здания, учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на их территории  осуществляет ООО «Термогаз».

Модернизация системы теплоснабжения Варгашинского поссовета не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предлагается осуществить от существующей и (или) автономных источников.

Теплоснабжение перспективных объектов – это строительство детского сада на 140 мест, не предполагающее строительства новой котельной. Теплоснабжение объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается осуществить от электрических водонагревателей.

При ремонте тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.3. Описание  существующих  и  перспективных  зон  действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Теплоснабжение индивидуальных потребителей тепловой энергии осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии и систем отопления.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как изменение существующих схем теплоснабженияне предусмотрено.

2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/год) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| КБО, р.п.Варгаши, ул. Социалистическая, 118А | 388,44 | 388,44 |
| ЖБИ, р.п.Варгаши, ул. Матросова, 56А | 94,31 | 94,31 |
| ЦРБ, р.п.Варгаши, ул. Комсомольская, 44А | 118,68 | 118,68 |
| СХТ , р.п.Варгаши, ул. Механизаторов, 12 | 40,83 | 40,83 |
| Школа №2, р.п.Варгаши, ул. Осипенко, 29 | 6,55 | 6,55 |
| «Солнечная», р.п.Варгаши, ул. Безрукова, 10 | 22,87 | 22,87 |
| ТУСМ, р.п.Варгаши, ул. Сибирская, 1а | 30,01 | 30,01 |
| ДРСП, р.п.Варгаши, ул. Социалистическая, 178Б | 24,19 | 24,19 |
| ЦК Современник, р.п.Варгаши, ул. Кирова, 79 | 0 | 0 |
| ОАО «СКС», р.п.Варгаши, ул. Физкультурная, 1 | 162,014 | 162,014 |
| Котельная ООО «ЖКХ Юго-запад», р.п.Варгаши, ул. Социалистическая, 202 строение 3 | 5,810 | 5,810 |
| Мини-котельная с. Барашково, ул. Школьная, 9а | 9,88 | 9,88 |
| Котельная п.Маяк,с.Варгаши, ул. Нефтяников, 21 | 17 | 17 |
| Котельная с.Варгаши,ул.Центральная, 77 | 18,1 | 18,1 |
| Котельная с.Лихачи, ул.Чапаева, 21 а | 29,6 | 29,6 |
| Котельная с.Пичугино, ул. Пионерская, 11 | 18,6 | 18,6 |
| Котельная с.Попово, ул. Пролетарская, 27 В | 10,91 | 10,91 |
| Котельная с.Сычево, пер.Школьный, 1 | 14,9 | 14,9 |

2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| КБО, р.п.Варгаши, ул. Социалистическая, 118А | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| ЖБИ, р.п.Варгаши, ул. Матросова, 56А | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| ЦРБ, р.п.Варгаши, ул. Комсомольская, 44А | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| СХТ , р.п.Варгаши, ул. Механизаторов, 12 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Школа №2, р.п.Варгаши, ул. Осипенко, 29 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| «Солнечная», р.п.Варгаши, ул. Безрукова, 10 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| ТУСМ, р.п.Варгаши, ул. Сибирская, 1а | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| ДРСП, р.п.Варгаши, ул. Социалистическая, 178Б | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| ЦК Современник, р.п.Варгаши, ул. Кирова, 79 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| ОАО «СКС», р.п.Варгаши, ул. Физкультурная, 1 | 3,72 | 3,72 | 3,72 |
| Котельная ООО «ЖКХ Юго-запад», р.п.Варгаши, ул. Социалистическая, 202 строение 3 | 0,86 | 0,6 | 0,6 |
| Мини-котельная с. Барашково, ул. Школьная, 9а | 0,45 | 0,45 | 0,33 |
| Котельная п.Маяк,с.Варгаши, ул. Нефтяников, 21 | 0,261 | 0,261 | 0,261 |
| Котельная с.Варгаши,ул.Центральная, 77 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
| Котельная с.Лихачи, ул.Чапаева, 21 а | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Котельная с.Пичугино, ул. Пионерская, 11 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |
| Котельная с.Попово, ул. Пролетарская, 27 В | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| Котельная с.Сычево, пер.Школьный, 1 | 0,7 | 0,172 | 0,528 |

2.7. Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал/год) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| КБО, р.п.Варгаши, ул. Социалистическая, 118А | 2702,8 | 6702,9 |
| ЖБИ, р.п.Варгаши, ул. Матросова, 56А | 610,3 | 1513,5 |
| ЦРБ, р.п.Варгаши, ул. Комсомольская, 44А | 558,8 | 1385,8 |
| СХТ , р.п.Варгаши, ул. Механизаторов, 12 | 228,8 | 567,4 |
| Школа №2, р.п.Варгаши, ул. Осипенко, 29 | 24,71 | 61,2 |
| «Солнечная», р.п.Варгаши, ул. Безрукова, 10 | 161,78 | 401,2 |
| ТУСМ, р.п.Варгаши, ул. Сибирская, 1а | 275,51 | 683,2 |
| ДРСП, р.п.Варгаши, ул. Социалистическая, 178Б | 197,6 | 490,0 |
| ЦК Современник, р.п.Варгаши, ул. Кирова, 79 | - | - |
| ОАО «СКС», р.п.Варгаши, ул. Физкультурная, 1 | 1358,012 | - |
| Котельная ООО «ЖКХ Юго-запад», р.п.Варгаши, ул. Социалистическая, 202 строение 3 | 83,73 | - |
| Мини-котельная с. Барашково, ул. Школьная, 9а | 6,52 | - |
| Котельная п.Маяк,с.Варгаши, ул. Нефтяников, 21 | 54,69 | 1,2 |
| Котельная с.Варгаши,ул.Центральная, 77 | 112,3 | 3,0 |
| Котельная с.Лихачи, ул.Чапаева, 21 а | 51,45 | - |
| Котельная с.Пичугино, ул. Пионерская, 11 | 15,1 | - |
| Котельная с.Попово, ул. Пролетарская, 27 В | 19,5 | - |
| Котельная с.Сычево, пер.Школьный, 1 | 41,625 | - |

2.8.Затраты существующей тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/год) |
| --- | --- |
| КБО, р.п.Варгаши, ул. Социалистическая, 118А | 31,7 |
| ЖБИ, р.п.Варгаши, ул. Матросова, 56А | 7,5 |
| ЦРБ, р.п.Варгаши, ул. Комсомольская, 44А | 9,5 |
| СХТ , р.п.Варгаши, ул. Механизаторов, 12 | 3,2 |
| Школа №2, р.п.Варгаши, ул. Осипенко, 29 | 0,52 |
| «Солнечная», р.п.Варгаши, ул. Безрукова, 10 | 1,8 |
| ТУСМ, р.п.Варгаши, ул. Сибирская, 1а | 2,4 |
| ДРСП, р.п.Варгаши, ул. Социалистическая, 178Б | 1,9 |
| ЦК Современник, р.п.Варгаши, ул. Кирова, 79 | 0 |
| ОАО «СКС», р.п.Варгаши, ул. Физкультурная, 1 | - |
| Котельная ООО «ЖКХ Юго-запад», р.п.Варгаши, ул. Социалистическая, 202 строение 3 | - |
| Мини-котельная с. Барашково, ул. Школьная, 9а | - |
| Котельная п.Маяк,с.Варгаши, ул. Нефтяников, 21 | - |
| Котельная с.Варгаши,ул.Центральная, 77 | - |
| Котельная с.Лихачи, ул.Чапаева, 21 а | - |
| Котельная с.Пичугино, ул. Пионерская, 11 | - |
| Котельная с.Попово, ул. Пролетарская, 27 В | - |
| Котельная с.Сычево, пер.Школьный, 1 | - |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительных установок в котельных на территории  муниципального образования Варгашинского поссовета нет.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Изменение схемы теплоснабжения Варгашинского поссовета не предусмотрено, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

| № п/п | Мероприятие | Период исполнения |  |  |  |  | Финансовые затраты, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | Модернизация котельной КБО с заменой тепловых сетей | 400,0 | 400,0 | 450,0 | 450,0 | 600,0 | 2300,0 | снижение затрат на топливо и ремонтные работы на теплосетях |
| 2 | Модернизация котельной ЦРБ с заменой тепловых сетей | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 900,0 | 1800,0 | -снижение затрат на ремонтные работы котлов и теплосети; -стабильное обеспечение потребителей теплоэнергией |
| 3 | Модернизация котельной ЖБИ с заменой тепловых сетей | 1200,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 1900,0 | - снижение затрат на ремонтные работы котлов и теплосети; -стабильное обеспечение потребителей теплоэнергией |
| 4 | Модернизация котельной ТУСМ с заменой тепловых сетей | 50,0 | 50,0 | 700,0 | 100,0 | 200,0 | 1100,0 | - снижение затрат на ремонтные работы котлов и теплосети; -стабильное обеспечение потребителей теплоэнергией |
| 5 | Реконструкция котельной школы № 2 и замена тепловых сетей | 50,0 | 50,0 | 250,0 | 50,0 | 300,0 | 700,0 | стабильное обеспечение потребителей теплоэнергией |
| 6 | Реконструкция котельной ДРСП и замена тепловых сетей | 150,0 | 100,0 | 1150,0 | 100,0 | 1100,0 | 2600,0 | стабильное обеспечение потребителей теплоэнергией |
| 7 | Реконструкция котельной СХТ | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 950,0 | 200,0 | 1400,0 | стабильное обеспечение потребителей теплоэнергией |
| 8 | Модернизация котельной ОАО «СКС» р.п.Варгаши, ул. Физкультурная, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | стабильное обеспечение потребителей теплоэнергией |
| 9 | Модернизация котельной с. Лихачи заменой тепловых сетей | 0 | 1350,0 | 0 | 0 | 0 | 1350,0 | снижение затрат на топливо и ремонтные работы на теплосетях |

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Лихачи Замена котлов КВр-0,4 и КВр-0,2 | шт. | экономия средств на приобретение топлива |

4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, не предусмотрены.

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Изменение схемы теплоснабжения Варгашинского поссоветане предусмотрено, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, имеют следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установлен-ная мощность (Гкал/ч) |  | Подключен-ная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КБО, р.п.Варгаши, ул. Социалистическая, 118А | КВа-3,15/ Ентророс ТТ100 | 3/1 | 2006 | 10,8 | 2,6 |  |
| 2 | ЖБИ, р.п.Варгаши, ул. Матросова, 56А | КВа-3,15/ КВА-3,0 | 1/1 | 2005 | 5,4 | 0,64 |  |
| 3 | ЦРБ, р.п.Варгаши, ул. Комсомольская, 44А | КСВа-2,0/ Ентророс ТТ100 | 1/1 | 2005 | 3,4 | 0,85 |  |
| 4 | СХТ , р.п.Варгаши, ул. Механизаторов, 12 | КВА / Ecoflame Ekomax870 | 1/1 | 1997 | 1,2 | 0,28 |  |
| 5 | Школа №2, р.п.Варгаши, ул. Осипенко, 29 | КЧМ-5 | 3 | 1999 | 0,25 | 0,05 |  |
| 6 | «Солнечная», р.п.Варгаши, ул. Безрукова, 10 | КВСА-06 | 2 | 2005 | 1,2 | 0,15 |  |
| 7 | ТУСМ, р.п.Варгаши, ул. Сибирская, 1а | Ecoflame EkomaxNC630/ Ентророс ТТ50 | 1/2 | 1991 | 1,2 | 0,18 |  |
| 8 | ДРСП, р.п.Варгаши, ул. Социалистическая, 178Б | КВА-1 / Ентророс ТТ50 | 3/1 | 1995 | 1,2 | 0,15 |  |
| 9 | ЦК Современник, р.п.Варгаши, ул. Кирова, 79 | RSA-100 | 1 | 2015 | 0,2 | 0,189 |  |
| 10 | ОАО «СКС», р.п.Варгаши, ул. Физкультурная, 1 | RIELLO RTQ-1250, RTQ-900. | 3 | 2006 | 3,72 | 2,5632 |  |
| 11 | Котельная ООО «ЖКХ Юго-запад», р.п.Варгаши, ул. Социалистическая, 202 строение 3 | RS-A-400 RS-A-300 КВР-0,3 | 1 | 2020 2020 2020 | 0,344 0,258 0,258 | 0,6 |  |
| 12 | Мини-котельная с. Барашково, ул. Школьная, 9а | Кп-1М КВР-2 | 1 1 | 2002 2012 | 0,25 0,2 | 0,12 |  |
| 13 | Котельная п.Маяк,с.Варгаши, ул. Нефтяников, 21 | НР-18 | 2 | 2000 | 0,261 | 0,55 |  |
| 14 | Котельная с.Варгаши,ул.Центральная, 77 | GHJNTHO | 3 | 2011 | 0,267 | 0,09 |  |
| 15 | Котельная с.Лихачи, ул.Чапаева, 21 а | КВСрд-0,3 | 2 | 2011 | 0,6 | 0,144 |  |
| 16 | Котельная с.Пичугино, ул. Пионерская, 11 | КЧМ-5р-/96 | 4 | 2001 | 0,4 | 0,326 |  |
| 17 | Котельная с.Попово, ул. Пролетарская, 27 В | КЧМ -5р | 3 | 2000 | 0,27 | 0,185 |  |
| 18 | Котельная с.Сычево, пер.Школьный, 1 | КП-1М КВР-0,2 | 2 1 | 2003 2013 | 0,5 0,2 | 0,172 |  |

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| регулирования отпуска тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| Температура наружного воздуха, | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, | Температура наружного воздуха, | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, |
| °С | °С | °С | °С | °С | °С |
| 8 | 40,9 | 35,5 | -15 | 70,7 | 55,1 |
| 7 | 42,3 | 36,5 | -16 | 71,9 | 55,9 |
| 6 | 43,7 | 37,5 | -17 | 73,1 | 56,6 |
| 5 | 45,1 | 38,4 | -18 | 74,3 | 57,3 |
| 4 | 46,5 | 39,4 | -19 | 75,5 | 58,1 |
| 3 | 47,9 | 40,3 | -20 | 76,7 | 58,8 |
| 2 | 49,2 | 41,2 | -21 | 77,9 | 59,6 |
| 1 | 50,6 | 42,1 | -22 | 79,0 | 60,3 |
| 0 | 51,9 | 43,0 | -23 | 80,0 | 60,8 |
| -1 | 53,2 | 43,8 | -24 | 80,0 | 60,4 |
| -2 | 54,5 | 44,7 | -25 | 80,0 | 59,9 |
| -3 | 55,8 | 45,5 | -26 | 80,0 | 59,5 |
| -4 | 57,1 | 46,4 | -27 | 80,0 | 59,0 |
| -5 | 58,4 | 47,2 | -28 | 80,0 | 58,6 |
| -6 | 59,6 | 48,0 | -29 | 80,0 | 58,1 |
| -7 | 60,9 | 48,8 | -30 | 80,0 | 57,7 |
| -8 | 62,1 | 49,6 | -31 | 80,0 | 57,2 |
| -9 | 63,4 | 50,4 | -32 | 80,0 | 56,8 |
| -10 | 64,6 | 51,2 | -33 | 80,0 | 56,3 |
| -11 | 65,9 | 52,0 | -34 | 80,0 | 55,9 |
| -12 | 67,1 | 52,8 | -35 | 80,0 | 55,4 |
| -13 | 68,3 | 53,6 | -36 | 80,0 | 55,0 |
| -14 | 69,5 | 54,3 |  |  |  |
| Примечание: Расчет произведен в соответствии с п. 4.4. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский и др. Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. Справочник. М.: Стройиздат, 1988. и п.4.2. М.М. Апарцев. Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения. |  |  |  |  |  |
| Справочное пособие. М.: Энергоатомиздат, 1983. В основе расчета предусмотрен температурный график 95-70°С со срезкой при температуре наружного воздуха -23°С до 80°С в подающем трубопроводе. |  |  |  |  |  |

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КБО, р.п.Варгаши, ул. Социалистическая, 118А | 10,8 | 10,8 |
| 2 | ЖБИ, р.п.Варгаши, ул. Матросова, 56А | 5,4 | 5,4 |
| 3 | ЦРБ, р.п.Варгаши, ул. Комсомольская, 44А | 3,4 | 3,4 |
| 4 | СХТ , р.п.Варгаши, ул. Механизаторов, 12 | 1,2 | 1,2 |
| 5 | Школа №2, р.п.Варгаши, ул. Осипенко, 29 | 0,25 | 0,25 |
| 6 | «Солнечная», р.п.Варгаши, ул. Безрукова, 10 | 1,2 | 1,2 |
| 7 | ТУСМ, р.п.Варгаши, ул. Сибирская, 1а | 1,2 | 1,2 |
| 8 | ДРСП, р.п.Варгаши, ул. Социалистическая, 178Б | 1,2 | 1,2 |
| 9 | ЦК Современник, р.п.Варгаши, ул. Кирова, 79 | 0,2 | 0,2 |
| 10 | ОАО «СКС», р.п.Варгаши, ул. Физкультурная, 1 | 3,72 | 3,72 |
| 11 | Котельная ООО «ЖКХ Юго-запад», р.п.Варгаши, ул. Социалистическая, 202 строение 3 | 0,6 | 0,6 |
| 12 | Мини-котельная с. Барашково, ул. Школьная, 9а | 0,12 | 0,33 |
| 13 | Котельная п.Маяк,с.Варгаши, ул. Нефтяников, 21 | 0,261 | 0,261 |
| 14 | Котельная с.Варгаши,ул.Центральная, 77 | 0,267 | 0,267 |
| 15 | Котельная с.Лихачи, ул.Чапаева, 21 а | 0,6 | 0,6 |
| 16 | Котельная с.Пичугино, ул. Пионерская, 11 | 0,4 | 0,4 |
| 17 | Котельная с.Попово, ул. Пролетарская, 27 В | 0,27 | 0,08 |
| 18 | Котельная с.Сычево, пер.Школьный, 1 | 0,172 | 0,528 |

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощностиисточников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Изменение схемы теплоснабжения Варгашинского поссоветане предусмотрено, новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Изменение схемы теплоснабжения Варгашинского поссоветане предусмотрено, новое строительство тепловых сетей не планируется.Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Изменение схемы теплоснабжения Варгашинского поссоветане предусмотрено, новое строительство тепловых сетей не планируется, предложения по реконструкции тепловых сетей отсутствуют.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (тыс.м3) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КБО, р.п.Варгаши, ул. Социалистическая, 118А | природный газ | 2542,0 | газ сжиженный | не предусмотрен |
| ЖБИ, р.п.Варгаши, ул. Матросова, 56А | природный газ | 630,6 | газ сжиженный | не предусмотрен |
| ЦРБ, р.п.Варгаши, ул. Комсомольская, 44А | природный газ | 706,4 | газ сжиженный | не предусмотрен |
| СХТ , р.п.Варгаши, ул. Механизаторов, 12 | природный газ | 277,0 | уголь, дрова | не предусмотрен |
| Школа №2, р.п.Варгаши, ул. Осипенко, 29 | природный газ | 51,9 | уголь, дрова | не предусмотрен |
| «Солнечная», р.п.Варгаши, ул. Безрукова, 10 | природный газ | 295,2 | газ сжиженный | не предусмотрен |
| ТУСМ, р.п.Варгаши, ул. Сибирская, 1а | природный газ | 173,8 | газ сжиженный | не предусмотрен |
| ДРСП, р.п.Варгаши, ул. Социалистическая, 178Б | природный газ | 108,9 | газ сжиженный | не предусмотрен |
| ЦК Современник, р.п.Варгаши, ул. Кирова, 79 | природный газ | 19,6 | газ сжиженный | не предусмотрен |
| ОАО «СКС», р.п.Варгаши, ул. Физкультурная, 1 | природный газ | 1094,020 | газ сжиженный | не предусмотрен |
| Котельная ООО «ЖКХ Юго-запад», р.п.Варгаши, ул. Социалистическая, 202 строение 3 | природный газ | 150,0 | газ сжиженный | не предусмотрен |
| Мини-котельная с. Барашково, ул. Школьная, 9а | уголь | 103,4 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная п.Маяк,с.Варгаши, ул. Нефтяников, 21 | природный газ | 655,27 | газ сжиженный | не предусмотрен |
| Котельная с.Варгаши,ул.Центральная, 77 | природный газ | 643,67 | газ сжиженный | не предусмотрен |
| Котельная с.Лихачи, ул.Чапаева, 21 а | уголь | 123 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная с.Пичугино, ул. Пионерская, 11 | природный газ | 100,0 | газ сжиженный | не предусмотрен |
| Котельная с.Попово, ул. Пролетарская, 27 В | уголь | 163,4 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная с.Сычево, пер.Школьный, 1 |  |  |  |  |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана р.п. Варгаши  на период до 2024 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода.

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2020-2024 гг.

| № п/п | Наименование источников | Стоимость, млн. руб. | План реализации инвестиционной программы по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, тепловых источников. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация котельных | 13,298 | 2,348 | 2,1 | 3,05 | 2,1 | 3,5 |
| 1.2 | Котельная КБО | 2,3 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | 0,6 |
| 1.3 | Котельная ЦРБ | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,9 |
| 1.4 | Котельная СХТ | 1,4 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,95 | 0,2 |
| 1.5 | Котельная ЖБИ | 1,9 | 1,2 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
| 1.6 | Котельная ТУСМ | 1,1 | 0,05 | 0,05 | 0,7 | 0,1 | 0,2 |
| 1.7 | Котельная школа № 2 | 0,7 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,05 | 0,3 |
| 1.8 | Котельная ДРСП | 2,6 | 0,15 | 0,1 | 1,15 | 0,1 | 1,1 |
| 1.9. | Котельная ОАО «СКС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Котельная с. Лихачи | 1,05 | 0 | 1,05 |  |  |  |
|  | -бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -внебюджетные средства | 13,298 | 2,348 | 2,1 | 3,05 | 2,1 | 3,5 |
| 2 | Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция теплосетей 4,9 км |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 5,33 | 1,23 | 1,15 | 0.95 | 0.9 | 1,1 |
|  | -бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -внебюджетные средства | 5,33 | 1,23 | 1,15 | 0,95 | 0,9 | 1,1 |
| 3 | Инвестиционные затраты по прочим расходам |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка ПСД | 1,05 | 0,15 | 0,25 | 0,2 | 0,25 | 0,2 |
| 3.2 | Проведение энергоаудита объектов теплоснабжения предприятия | 0,5 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 18,0 | 3,1 | 2,4 | 4,45 | 3,25 | 4,8 |
|  | -бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -внебюджетные средства | 18,0 | 3,1 | 2,4 | 4,45 | 3,25 | 4,8 |

Примечание: Объем средств уточняется  на очередной финансовый год и плановый период ежегодно.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованным системам теплоснабжения, которые состоят из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Варгашинского поссовета осуществляют организации коммунального комплекса ООО «Теплоцентраль», ОАО «Современные коммунальные системы», ООО «ЖКХ Юго-запад», ООО «Термогаз».

Зона деятельности единых теплоснабжающих организаций ООО «Теплоцентраль», ОАО «Современные коммунальные системы», ООО «ЖКХ Юго-запад», ООО «Термогаз» охватывает большую часть территории Варгашинского поссовета, так как они осуществляют теплоснабжение объектов  жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории Варгашинского поссовета.

Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КБО, р.п.Варгаши, ул. Социалистическая, 118А | 10,8 | 2,6 |
| 2 | ЖБИ, р.п.Варгаши, ул. Матросова, 56А | 5,4 | 0,64 |
| 3 | ЦРБ, р.п.Варгаши, ул. Комсомольская, 44А | 3,4 | 0,85 |
| 4 | СХТ , р.п.Варгаши, ул. Механизаторов, 12 | 1,2 | 0,28 |
| 5 | Школа №2, р.п.Варгаши, ул. Осипенко, 29 | 0,25 | 0,05 |
| 6 | «Солнечная», р.п.Варгаши, ул. Безрукова, 10 | 1,2 | 0,15 |
| 7 | ТУСМ, р.п.Варгаши, ул. Сибирская, 1а | 1,2 | 0,18 |
| 8 | ДРСП, р.п.Варгаши, ул. Социалистическая, 178Б | 1,2 | 0,15 |
| 9 | ЦК Современник, р.п.Варгаши, ул. Кирова, 79 | 0,2 | 0,189 |
| 10 | ОАО «СКС», р.п.Варгаши, ул. Физкультурная, 1 | 3,72 | 2,5632 |
| 11 | Котельная ООО «ЖКХ Юго-запад», р.п.Варгаши, ул. Социалистическая, 202 строение 3 | 0,8 | 0,6 |
| 12 | Мини-котельная с. Барашково, ул. Школьная, 9а | 0,2 | 0,12 |
| 13 | Котельная п.Маяк,с.Варгаши, ул. Нефтяников, 21 | 0,261 | 0,55 |
| 14 | Котельная с.Варгаши,ул.Центральная, 77 | 0,267 | 0,09 |
| 15 | Котельная с.Лихачи, ул.Чапаева, 21 а | 0,6 | 0,144 |
| 16 | Котельная с.Пичугино, ул. Пионерская, 11 | 0,4 | 0,326 |
| 17 | Котельная с.Попово, ул. Пролетарская, 27 В | 0,27 | 0,185 |
| 18 | Котельная с.Сычево, пер.Школьный, 1 | 0,2 | 0,172 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На территории Варгашинского поссовета бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.