РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКИЙ ПОССОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   8  августа  2017 года  №458

р.п. Варгаши

О сохранении и рациональном использовании защитных сооружений гражданской обороны на территории Варгашинского поссовета

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 14  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказом МЧС Российской Федерации от 15 декабря 2002 года №583 «Об утверждении и введении Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», постановлением Правительства Курганской области от 8 июля 2013 года №288 «О мерах по сохранению рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны в  Курганской области», в целях сохранения имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны на территории Варгашинского поссовета, организации планирования и проведения мероприятий по подготовке и содержанию защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему укрываемых, их учету, техническому обслуживанию, техническому и капитальному ремонту,

Администрация Варгашинского поссовета постановляет:

1. Утвердить Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны на территории Варгашинского поссовета (далее - Правила) согласно приложению   к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности, имеющим на своем балансе защитные сооружения гражданской обороны (далее - ЗС ГО), обеспечить их сохранность, а также принимать меры по поддержанию ЗС ГО в состоянии постоянной готовности к использованию.

3. Отделу  жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, земельных и  имущественных отношений Администрации Варгашинского поссовета  (Кофтунова Л.А.) организовать ведение учета существующих и создаваемых ЗС ГО  на территории Варгашинского поссовета, а также существующих, реконструируемых и вновь строящихся зданий и сооружений, которые по своему предназначению могут быть использованы как ЗС ГО.

4.Признать утратившими силу постановление Администрации Варгашинского поссовета от 30 сентября 2008 года №257 « О мерах по сохранению и рациональному использованию противорадиационных укрытий Варгашинского поссовета», постановление Администрации Варгашинского поссовета от 30 сентября 2008 года №260 «О поддержании в постоянной готовности  к использованию объектов гражданской обороны Варгашинского поссовета».

5. Настоящее постановление обнародовать в соответствии с Уставом Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области и разместить в информационно-телекомуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф (по согласованию).

6.    Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

Глава Варгашинского поссовета                                                                 В.В.Иванов

|  | Приложение к постановлению Администрации Варгашинского поссовета от 8 августа 2017 г. №458 «О сохранении и рациональном использовании защитных сооружений гражданской обороны на территории Варгашинского поссовета» |
| --- | --- |

Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны на территории Варгашинского поссовета

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила разработаны на основании Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, федеральных законов от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указа Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», постановлений Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», от 23 апреля 1994 г. № 359  «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», письма МЧС России от 21 июня 2007 г. № 1-4-60-5-14 «О направлении методических рекомендаций по организации подготовки и порядку рассмотрения представляемой на согласование документации на списание с учета пришедших в негодность защитных сооружений гражданской обороны».

1.2. Требования настоящих Правил должны выполняться при эксплуатации в режиме повседневной деятельности, в военное время, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ЗС ГО - убежищ, противорадиационных укрытий и укрытий, которые являются объектами гражданской обороны.

Статус ЗС ГО,  как объекта ГО, определяется наличием паспорта ЗС ГО (приложение 1).

1.3. В организациях, эксплуатирующих ЗС ГО, назначаются ответственные должностные лица, в обязанности которых входит организация их правильного учета, содержания помещений, обеспечение сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования. Для ремонта и обслуживания помещений и оборудования ЗС ГО ответственные лица разрабатывают необходимую проектно-сметную документацию и организуют выполнение спланированных работ.

1.4. Для оснащения ЗС ГО создаются запасы (резервы) лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые включают в себя лекарственные, антисептические и перевязочные средства, а также наборы противоожоговые и другие медицинские изделия для оказания первой помощи, на расчетное количество укрываемых, а также комплекты врача или фельдшера при их наличии в звене (группе) по обслуживанию ЗС ГО согласно примерным нормам создания комплектов медицинских изделий для ЗС ГО.

В период приведения ЗС ГО в готовность комплектование указанных аптечек и коллективных наборов осуществляется медицинскими учреждениями (медицинскими пунктами, амбулаториями или поликлиниками), обслуживающими организации, за счет имущества текущего снабжения и приобретения недостающих предметов и имущества в аптечной сети.

1.5. Готовность и использование ЗС ГО по предназначению обеспечивают руководители ГО организаций, на учете которых они находятся.

1.6. В обязанности руководителя ГО организаций входит планирование и организация выполнения мероприятий:

-по обеспечению сохранности и готовности ЗС ГО к приему укрываемых, своевременному техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования;

-по обеспечению эффективного использования помещений ЗС ГО для нужд организаций и обслуживания населения в соответствии с требованиями нормативных технических документов;

-по подготовке личного состава групп (звеньев) по обслуживанию ЗС ГО, обучению рабочих и служащих правилам пользования ЗС ГО в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;

-по осуществлению систематического контроля за содержанием, эксплуатацией и готовностью ЗС ГО к использованию по прямому назначению;

-по обеспечению беспрепятственного доступа в ЗС ГО и исполнения обязанностей по контролю за их состоянием уполномоченными должностными лицами органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

1.7. Основные сокращения, применяемые в Правилах:

АХОВ - аварийно химически опасные вещества;

ГО - гражданская оборона;

ДЭС - дизельная электростанция;

ЗС ГО - защитное сооружение гражданской обороны;

ПРУ - противорадиационное укрытие;

ТО - техническое обслуживание;

ФГ-70 - фильтр для очистки воздуха от окиси углерода;

ФП - фильтр-поглотитель;

ЧС - чрезвычайная ситуация.

РГО - руководители гражданской обороны

2. Документация защитного сооружения

В ЗС ГО должна быть следующая документация:

2.1. Паспорт ЗС ГО с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений.

2.2. Журнал оценки технического состояния ЗС ГО.

2.3. Сигналы оповещения гражданской обороны.

2.4. План перевода ЗС ГО на режим приема укрываемых.

2.5. План ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации.

2.6. Планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств.

2.7. Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО.

2.8. Эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО.

2.9. Эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО.

2.10. Эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО.

2.11. Инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования.

2.12. Инструкции по использованию средств индивидуальной защиты.

2.13. Инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами.

2.14. Инструкция по обслуживанию ДЭС.

2.15. Инструкция по противопожарной безопасности.

2.16. Правила поведения укрываемых в ЗС ГО.

2.17. Журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (ПРУ).

2.18. Журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью.

2.19. Журнал учета работы ДЭС.

2.20. Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования.

2.21. Схема эвакуации укрываемых из очага поражения.

2.22. Список телефонов.

Примечания:

-документация по пунктам 2.3-2.16 вывешивается на рабочих местах;

-документы, предусмотренные подпунктами 2.13, 2.14, 2.19-2.21, для укрытий не отрабатываются, а документы, предусмотренные подпунктами 2.6, 2.8-2.11, 2.17, отрабатываются при наличии данных систем в проектной документации.

3.Порядок учета защитных сооружений

3.1.Учет ЗС ГО ведется в федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, главных управлениях МЧС России по субъектам Российской Федерации и органах местного самоуправления, а также в организациях, имеющих на балансе ЗС ГО, в журнале учета ЗС ГО (приложение 2).

3.2. Документальным основанием для ведения учета ЗС ГО является паспорт ЗС ГО, в котором указываются его основные технические характеристики и перечень оборудования систем жизнеобеспечения. Обязательными приложениями к паспорту ЗС ГО являются копии поэтажных планов и экспликаций помещений объекта ГО, согласованные и заверенные органами технической инвентаризации, организацией - балансодержателем ЗС ГО и органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Паспорт ЗС ГО оформляется в следующих случаях:

- после ввода ЗС ГО в эксплуатацию;

-при изменении типа ЗС ГО;

-при отсутствии паспорта ЗС ГО по итогам инвентаризации ЗС ГО после его закрепления за эксплуатирующей организацией.

При отсутствии паспорта ЗС ГО основанием для учета ЗС ГО являются проектная и техническая документация, объемно-планировочные, конструктивные решения, наличие специального инженерно-технического оборудования, позволяющие сделать вывод о принадлежности помещения к ЗС ГО.

3.3. Сведения о наличии ЗС ГО представляются в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в соответствии с устанавливаемым порядком.

3.4. Инвентарные номера ЗС ГО присваиваются органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в соответствии с нумерацией ЗС ГО, устанавливаемой на территории субъекта Российской Федерации.

Для присвоения инвентарных номеров организации представляют в главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации данные о месте расположения ЗС ГО и копии паспортов сооружений.

3.5. С учета снимаются ЗС ГО в следующих случаях:

-при утрате расчетных защитных свойств ограждающих и несущих строительных конструкций, если восстановление их технически невозможно или экономически нецелесообразно;

-в связи с новым строительством, реконструкцией, техническим переоснащением зданий и сооружений, осуществляемыми по решению федеральных органов исполнительной власти и (или) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. При этом в планах технического переоснащения и реконструкции организаций предусматривается восполнение снимаемого с учета фонда ЗС ГО;

-при отсутствии организаций, которым возможна передача ЗС ГО в оперативное управление, хозяйственное ведение, и потребности в ЗС ГО на данной территории для защиты категорий населения, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. N 1309 "О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны";

-при фактическом отсутствии ЗС ГО по учетному адресу. При этом к акту о снятии ЗС ГО с учета прилагаются материалы проведенных проверок (расследований) по факту отсутствия ЗС ГО по учетному адресу.

Акт о снятии с учета ЗС ГО с прилагаемыми к нему документами (далее - документация) составляется в пяти экземплярах.

3.6. До утверждения акты о снятии с учета ЗС ГО (изменении типа ЗС ГО) с прилагаемой документацией направляются на согласование в МЧС России.

3.7. Территориальные органы Росимущества обеспечивают внесение соответствующих изменений в реестр федерального имущества, а органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации - в реестры собственности субъектов Российской Федерации или муниципальных образований.

4.Использование защитных сооружений для нужд организаций и обслуживания населения

4.1. При режиме повседневной деятельности  ЗС ГО должны использоваться для нужд организаций, а также для обслуживания населения по решению РГО объектов экономики или органов местного самоуправления по согласованию с руководителем гражданской обороны Варгашинского поссовета.

4.2. Встроенные и отдельно стоящие ЗС ГО допускается использовать при выполнении обязательных требований действующих нормативных документов к помещениям данного функционального назначения под:

-санитарно-бытовые помещения;

-помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий;

-производственные помещения, отнесенные по пожарной опасности к категориям Г  и  Д, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей и не требующие естественного освещения;

-технологические, транспортные и пешеходные тоннели;

-помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад;

-гаражи для легковых автомобилей,  стоянки автокаров и автомобилей;

-складские помещения для хранения несгораемых, а также для сгораемых материалов при наличии автоматической системы пожаротушения;

-помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусочные и др.);

-спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий);

-помещения бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, приемные пункты и др.);

-вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.

4.3. При использовании ЗС ГО под складские помещения, стоянки автомобилей, мастерские допускается загрузка помещений из расчета обеспечения приема 50% укрываемых от расчетной вместимости сооружения (без освобождения от хранимого имущества).

Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом обеспечения свободного постоянного доступа в технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию ЗС ГО для его осмотра, обслуживания и ремонта.

5.Требования к содержанию и эксплуатации защитных сооружений в режиме повседневной деятельности

5.1. При эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО, как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени.

При этом должна быть обеспечена сохранность:

-защитных свойств, как сооружения в целом, так и отдельных его элементов: входов, аварийных выходов, защитно-герметических и герметических дверей и ставней, противовзрывных устройств;

-герметизации и гидроизоляции всего сооружения;

-инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации.

5.2. При эксплуатации ЗС ГО  в мирное время запрещается:

-перепланировка помещений;

-устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;

-нарушение герметизации и гидроизоляции;

-демонтаж оборудования;

-применение сгораемых синтетических материалов при отделке помещений.

При наличии проектного обоснования и согласования с  руководителем  гражданской  обороны  Варгашинского  поссовета  допускается устройство временных легкосъемных перегородок из негорючих и нетоксичных материалов с учетом возможности их демонтажа в период приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых.

Содержание входов в защитные сооружения, защитных устройств и помещений для укрываемых

5.3. Пути движения, входы в ЗС ГО и аварийные выходы должны быть свободными, не допускается их загромождение.

5.4. Застройка участков вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств ЗС ГО без согласования с руководителем гражданской обороны Варгашинского поссовета  не допускается.

5.5. Во входах, используемых в мирное время, защитно-герметические и герметические ворота и двери должны находиться в открытом положении на подставках и прикрываться съемными легкими экранами или щитами.

На период использования помещений ЗС ГО  в интересах производства и обслуживания населения для закрытия дверных проемов устанавливаются обычные двери. При этом дверная коробка или вставляется в дверной проем, или прикладывается к нему.

5.6. Входы и аварийные выходы должны быть защищены от атмосферных осадков и поверхностных вод.

5.7. Помещения ЗС ГО должны быть сухими. Температура в этих помещениях в зимнее и летнее время должна поддерживаться в соответствии с требованиями проекта.

5.8. Оштукатуривание потолков и стен помещений не допускается. Внутренняя отделка помещений защитных сооружений производится из несгораемых или трудно сгораемых материалов, а стены, потолки, перегородки окрашиваются преимущественно в светлые тона.

5.9. Поверхности стен помещений убежищ лечебных учреждений затираются цементным раствором и окрашиваются масляной краской светлых тонов с матовой поверхностью. Облицовка стен керамической плиткой не допускается.

В операционно-перевязочных помещениях полы покрываются допущенными к применению синтетическими материалами светлых тонов.

5.10. Стены и потолки в помещениях фильтровентиляционных камер окрашиваются поливинилацетатными красками.

Металлические двери и ставни окрашиваются синтетическими красками (глифталевыми, алкидно-стирольными и др.). Не допускается окрашивать резиновые детали уплотнения, резиновые амортизаторы, хлопчатобумажные, прорезиненные и гибкие резиновые вставки, металлические рукава, таблички с наименованием завода-изготовителя и техническими данными инженерно-технического оборудования.

Элементы инженерных систем внутри ЗС ГО должны быть окрашены в разные цвета:

в белый - воздухозаборные трубы режима чистой вентиляции и воздуховоды внутри помещений для укрываемых;

в желтый - воздухозаборные трубы режима фильтровентиляции (до фильтров-поглотителей), емкости хранения горюче-смазочных материалов для дизельных электро-станций (далее -ДЭС);

в красный - трубы режима регенерации (до теплоемкого фильтра) и системы пожаротушения;

в черный - трубы электропроводки и канализационные трубы, емкости для сбора фекальных вод;

в зеленый - водопроводные трубы, баки запаса воды;

в коричневый - трубы системы отопления.

Содержание инженерно-технического оборудования

5.11. Инженерно-техническое оборудование ЗС ГО  должно содержаться в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению.

5.12. Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты инженерно-технического оборудования осуществляются в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей, уточненными с учетом особенностей эксплуатации ЗС ГО.

5.13. Эксплуатация систем воздухоснабжения в мирное время допускается только по режиму чистой вентиляции.

Не допускается эксплуатация в мирное время:

-вентиляционных систем защищенной  ДЭС;

-фильтров-поглотителей;

-предфильтров;

-фильтров для очистки воздуха от окиси углерода (ФГ-70);

-средств регенерации воздуха;

-гравийных воздухоохладителей.

5.14. При эксплуатации систем вентиляции периодически очищаются от грязи и снега воздухозаборные и вытяжные каналы и противовзрывные устройства. Периодически смазывается и окрашивается оборудование.

5.15. Малогабаритные защитные секции и унифицированные защитные секции, устанавливаемые на вытяжных системах, должны быть размещены в соответствии с проектом в местах, где температура воздуха выше 0°С, для защиты устройств от обмерзания.

5.16. Масляные противопыльные фильтры в случае не использования их при повседневной деятельности рекомендуется демонтировать и хранить в фильтровентиляционном помещении в масляной ванне или пропитать маслом и обвернуть полиэтиленовой пленкой.

5.17. Герметические клапаны, установленные до и после фильтров-поглотителей, устройств регенерации и фильтров для очистки воздуха от окиси углерода, должны быть закрыты и опечатаны, за исключением периода работы системы фильтровентиляции при проверках.

5.18. При использовании систем чистой вентиляции в мирное время допускается увеличение сопротивления противопыльных фильтров не более чем в два раза (запыление 50%).

Сопротивление фильтра определяется по разности статических давлений до и после фильтра. Загрязненные ячейки фильтра очищаются от пыли с помощью стальной щетки и промываются в горячем 10% содовом растворе. После промывки в горячей воде и просушки ячейки фильтра пропитываются индустриальным маслом N 12 или веретенным маслом N 2 либо N 3.

5.19. Помещения защитных сооружений, в которых при режиме повседневной деятельности не предусматривается постоянная работа вентиляционных систем, следует периодически проветривать наружным воздухом. При проветривании необходимо учитывать состояние наружного воздуха в зависимости от времени года и характера погоды: нельзя проветривать помещения влажным воздухом, т.е. во время дождя или сразу после него, а также в сырую туманную погоду. Нормальной в защитном сооружении считается относительная влажность воздуха не выше 65-70%. Проветривание производится периодически. Периодичность проветривания определяется службой эксплуатации с учетом местных условий.

В неиспользуемых помещениях в зимнее время температура воздуха должна быть не ниже +10°С.

5.20.В напорных емкостях аварийного запаса питьевой воды должен обеспечиваться проток воды с полным обменом ее в течение 2 суток.

5.21. Аварийные безнапорные емкости для питьевой воды должны содержаться в чистоте и заполняться водой при переводе на режим убежища (укрытия) после освидетельствования их представителями медицинской службы.

5.22. Водозаборные скважины, устраиваемые в качестве источника водоснабжения, следует периодически (не реже одного раза в месяц) включать на 2-3 часа для откачки воды.

5.23. Аварийные резервуары для сбора фекалий должны быть закрыты, пользоваться ими при режиме повседневной деятельности запрещается. Задвижки на выпусках из резервуаров должны быть закрыты.

5.24. Санузлы, не используемые в хозяйственных целях, должны быть закрыты и опечатаны. Допускается использование их во время учений, но при этом следует производить периодический осмотр и ремонт.

Помещения санузлов могут быть использованы под кладовые, склады и другие подсобные помещения. В этом случае санузел отключается от системы канализации, а смонтированное оборудование (унитазы и смывные бачки) консервируются без его демонтажа.

Расконсервация санузлов должна выполняться в установленные сроки при переводе ЗС ГО на режим убежища (укрытия).

5.25. Дизельные электростанции после испытаний подлежат консервации. Расконсервация их производится в период перевода защитного сооружения на режим убежища и в период учений.

После расконсервации не реже одного раза в неделю запускается дизель-агрегат и испытывается под нагрузкой 30 мин. Результаты испытаний заносятся в журнал учета работы ДЭЗ.

6.Эксплуатация технических систем защитных сооружений при режиме чрезвычайной ситуации и в военное время

6.1. Эксплуатация технических систем ЗС ГО производится в соответствии с требованиями технических описаний, инструкций по эксплуатации, а также эксплуатационными схемами, разработанными для каждой технической системы, утвержденными начальником гражданской обороны объекта.

6.2. Снабжение убежищ воздухом осуществляется фильтровентиляционной системой по режиму чистой вентиляции (режим I), фильтровентиляции (режим II) и режиму полной или частичной изоляции убежища (режим III).

6.3. Снабжение противорадиационных укрытий воздухом осуществляется за счет естественной вентиляции и вентиляции с механическим побуждением.

6.4. С началом заполнения ЗС ГО, укрываемыми и до воздействия средств поражения ЗС ГО, снабжаются воздухом по режиму I (чистой вентиляции). При этом режиме должны быть:

-   включены в работу вентиляционные агрегаты системы чистой вентиляции;

- открыты герметические клапаны и другие герметические устройства, установленные на воздуховодах системы чистой вентиляции;

- закрыты герметические клапаны, установленные до и после фильтров-поглотителей и фильтров очистки воздуха от окиси углерода;

- отключены установки регенерации воздуха (в убежищах с тремя режимами вентиляции).

6.5.После воздействия поражающих факторов или возникновения чрезвычайной ситуации с выбросом аварийно химически-опасных веществ (АХОВ) системы вентиляции ЗС ГО отключаются, перекрываются все воздуховоды и отверстия, сообщающиеся с внешней средой, на срок до одного часа. После выяснения обстановки вне ЗС ГО устанавливается соответствующий режим вентиляции.

6.6. При химическом и бактериальном заражении убежища переводятся на режим II (фильтровентиляции), при этом:

-закрываются герметические клапаны на воздуховодах систем чистой вентиляции;

-открываются герметические клапаны, установленные до и после фильтров-поглотителей;

-включаются приточные вентиляторы режима II.

6.7. На режим III (полной или частичной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха) убежища переводятся при возникновении опасной загазованности воздуха продуктами горения в местах массовых пожаров, при образовании в районе убежища опасных концентраций АХОВ, при катастрофическом затоплении и при сильных разрушениях вокруг атомных станций.

6.8. В зонах пожаров подпор воздуха в убежищах поддерживается за счет наружного воздуха, подаваемого через теплоемкие фильтры ФГ-70.  При этом в убежищах перекрываются все герметические клапаны на приточных и вытяжных системах, за исключением клапанов, обеспечивающих подачу воздуха через фильтры ФГ-70, и включаются установки регенерации воздуха для поглощения углекислого газа (СО2) и выделения кислорода (О2). Вентиляторы режима I обеспечивают рециркуляцию воздуха в помещениях.

6.9. При полной изоляции убежища подпор осуществляется за счет сжатого воздуха из баллонов, дозирование которого производится с помощью редуктора. При этом количество одновременно включаемых в работу баллонов сжатого воздуха и требуемый часовой расход воздуха из баллонов зависит от установленных проектом величин избыточного давления (подпора) воздуха и площади внутренней поверхности, ограждающей по контуру герметизации убежища (суммарная площадь стен, перекрытия и пола).

6.10. Для оценки состояния воздушной среды в ЗС ГО необходимо руководствоваться следующим:

температура воздуха - от 0 до +30° С, концентрация двуокиси углерода - до 3%, кислорода - до 17%, окиси углерода - до 30 мг/м куб. являются допустимыми и не требуют проведения дополнительных мероприятий;

температура воздуха - +31-33° С, концентрация двуокиси углерода - 4%, кислорода - 16%, окиси углерода - 50-70 мг/м куб. требуют ограничения физических нагрузок укрываемых и усиления медицинского наблюдения за их состоянием.

6.11. Параметры основных факторов воздушной среды, опасные для дальнейшего пребывания людей в ЗС ГО:

-температура воздуха - +34° С и выше;

-концентрация двуокиси углерода - 5% и более;

-содержание кислорода в воздухе - 14% и менее;

-содержание окиси углерода - 100 мг/м куб. и более.

При достижении такого уровня одного или нескольких факторов требуется принять все возможные меры по улучшению воздушной среды или решать вопрос о выводе людей из сооружения.

6.12.Особенности эксплуатации регенеративных установок

6.12.1. Допуск посторонних лиц в помещение со смонтированными регенеративными установками не разрешается. Помещение должно быть закрыто и опечатано лицом, ответственным за эксплуатацию установок.

6.13.2. Во избежание возникновения пожара и взрыва в помещении, где расположены регенеративные установки, не допускается:

-   хранение щелочей, кислот, масел и легковоспламеняющихся веществ;

- попадание органических веществ и влаги в патроны и воздуховоды установок;

-   затопление помещений водой.

6.14.3. Помещение со смонтированными регенеративными установками оснащается средствами пожаротушения: ящиками с песком, покрывалами из асбестового материала, огнетушителями.

6.15.4. Обслуживание регенеративных установок необходимо проводить в чистых и сухих брезентовых рукавицах.

При замене регенеративных патронов и проведении регламентных работ на установках используется инструмент, поставляемый в комплекте с установками. Предварительно инструмент должен быть обезжирен и высушен.

6.16.5. Установка заглушек на отработанные демонтированные регенеративные патроны разрешается только после их остывания.

6.17.6. Отработанные регенеративные патроны уничтожаются в соответствии с требованиями, изложенными в техническом описании регенеративной установки.

6.18.7.Персонал, обслуживающий регенеративные установки, проходит соответствующее обучение и допускается к эксплуатации в установленном порядке.

7.Особенности содержания и эксплуатации защитных сооружений на потенциально опасных объектах

7.1. ЗС ГО на потенциально опасных объектах, при необходимости, должны обеспечивать защиту людей от поражающих факторов при чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера:    катастрофического затопления, аварийно-химических и опасных бактериологических веществ, радиоактивных продуктов и ионизирующих излучений этих продуктов, высоких температур и продуктов горения при пожарах, от обрушения зданий и сооружений при взрывах и землетрясениях.

7.2. Мероприятия по поддержанию ЗС ГО в готовности к приему укрываемых зависят от складывающейся радиационной, химической, биологической (бактериологической), пожарной и гидрометеорологической обстановки и определяются соответствующим режимом функционирования подсистем РСЧС.

7.3.При режиме повседневной деятельности выполняется комплекс требований, обеспечивающих сохранность и техническую готовность конструкций и оборудования ЗС ГО.

Важнейшими из этих требований являются:

-исправность несущих ограждающих конструкций и защитных устройств, воспринимающих нагрузки от избыточного давления;

-надежная герметичность сооружения и исправное состояние фильтровентиляционной системы, обеспечивающие нормативную длительность пребывания укрываемых в зараженной зоне, в зоне пожара, а также, при соответствующем оборудовании, в зоне катастрофического затопления;

-исправность санитарно-технического и другого оборудования и готовность его к работе, наличие аварийных нормативных запасов воды, горючих и смазочных материалов, а также имущества, необходимого для жизнеобеспечения укрываемых;

-подготовленность обслуживающего персонала (групп и звеньев по обслуживанию ЗС ГО).

7.4. С введением различных режимов готовности и при получении прогноза о возможности возникновения  ЧС   ЗС ГО приводятся в готовность для приема укрываемых и для решения задач первичного жизнеобеспечения в ходе ликвидации ЧС: организации в ЗС ГО пунктов питания, отдыха, обогрева, сбора пострадавших, оказания им медицинской помощи, использования мощностей защищенных ДЭС для обеспечения электроэнергией, освещения участков спасательных работ в случае выхода из строя сетей и источников электропитания и др.

7.5.С введением режима ЧС (при их угрозе и возникновении), в случае необходимости, организуется укрытие людей в ЗС ГО.

При этом системы жизнеобеспечения должны обеспечивать непрерывное пребывание в них укрываемых в течение 48 часов.

Воздухоснабжение, как правило, должно осуществляться по двум режимам: чистой вентиляции и фильтровентиляции. В убежищах, расположенных в зонах возможных опасных концентраций АХОВ, возможных массовых пожаров, возможного катастрофического затопления, должен обеспечиваться режим полной или частичной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха.

7.6. В ЗС ГО, расположенных в зонах возможного опасного радиоактивного загрязнения, дополнительно должна быть обеспечена защита от проникновения радиоактивных продуктов внутрь сооружения.

7.7. В убежищах, размещенных в зонах возможного катастрофического затопления, должны быть предусмотрены устройства, обеспечивающие контроль наличия воды над сооружением, а при возможном длительном затоплении в качестве аварийного выхода - специальные спасательно-эвакуационные средства типа комплекта «Выход».

# 8.Противопожарные требования

8.1. При эксплуатации ЗС ГО в части соблюдения противопожарных требований надлежит руководствоваться Правилами пожарной безопасности  Российской Федерации в зависимости от назначения помещений ЗС ГО в мирное время.

8.2. Помещения защищенных ДЭЗ (в мирное время не эксплуатируются) укомплектовываются ручными пенными или углекислотными огнетушителями, асбестовыми покрывалами и ящиками с песком.

8.3. Запрещается применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений.

8.4. При использовании ЗС ГО под гардеробные помещения, размещенных в подвалах, хранение одежды должно производиться на металлических вешалках или в металлических шкафчиках.

8.5. При приспособлении помещений ЗС ГО  для размещения производственных и складских помещений категорий В1-ВЗ, стоянок автомобилей должно предусматриваться устройство автоматических установок пожаротушения и использование вытяжной вентиляции для дымоудаления.

При переводе склада на режим убежища все хранимые в нем сгораемые материалы удаляются. При отсутствии сгораемых материалов автоматические системы пожаротушения консервируются.

9.Оценка технического состояния защитных сооружений гражданской обороны

9.1. Оценка технического состояния ЗС ГО осуществляется при ежегодных, специальных (внеочередных) осмотрах, комплексных оценках технического состояния и инвентаризации.

Ежегодные и специальные осмотры производятся в порядке, устанавливаемом руководителем организации, эксплуатирующей ЗС ГО.

Специальные осмотры проводятся после пожаров, землетрясений, ураганов, ливней и наводнений.

9.2. При осмотрах ЗС ГО должны оцениваться:

-общее состояние сооружения и состояние входов, аварийных выходов, воздухозаборных и выхлопных каналов;

-исправность дверей (ворот, ставней) и механизмов задраивания;

-исправность защитных устройств, систем вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения, связи, автоматики и другого оборудования;

-использование площадей помещений для нужд экономики и обслуживания населения;

-наличие и состояние средств пожаротушения;

-наличие проектной документации.

9.3. Комплексная оценка технического состояния ЗС ГО проводится один раз в три года организацией, эксплуатирующей ЗС ГО, а органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления составляют перспективные планы проведения оценок технического состояния.

При этом проверяется:

-герметичность убежища;

-работоспособность всех систем инженерно-технического оборудования и защитных устройств;

-возможность приведения защитного сооружения в готовность в соответствии с планом (приложение №3);

-эксплуатация в режиме ЗС ГО в течение 6 часов с оценкой технического состояния работы по режимам чистой вентиляции и фильтровентиляции;

-наличие проектной документации.

Для проведения комплексных оценок ЗС ГО рекомендуется привлекать организации, имеющие лицензии на данный вид деятельности, которые обязаны выдавать заключения с определением качественного состояния проверяемого оборудования и выдачей рекомендаций по его дальнейшему использованию по предназначению.

9.4. Руководители ГО организаций, эксплуатирующих ЗС ГО, планируют и осуществляют оценку технического состояния ЗС ГО.

9.5. В состав комиссий по оценке технического состояния ЗС ГО должны включаться подготовленные инженерно-технические работники и специалисты организаций, эксплуатирующих ЗС ГО.

Председателем комиссии назначается заместитель руководителя организации, или главный инженер, или главный энергетик.

9.6. Результаты оценки технического состояния ЗС ГО оформляются актом. При обнаружении неисправностей и дефектов строительных и ограждающих конструкций, оборудования технических систем или их отдельных элементов составляется ведомость дефектов. Кроме того, недостатки, выявленные в ходе оценки технического состояния ЗС ГО, предложения по их устранению отражаются в журнале оценки технического состояния ЗС ГО.

9.7. На основании акта и ведомости дефектов составляются годовые планы планово-предупредительных ремонтов технических средств и строительных конструкций.

10.Приведение защитных сооружений в готовность к приему укрываемых

10.1. Мероприятия по подготовке ЗС ГО к приему укрываемых включают:

подготовку проходов к ЗС ГО, установку указателей и световых сигналов "Вход";

открытие всех входов для приема укрываемых;

-освобождение помещений от лишнего имущества и материалов;

-установку в помещениях нар, мебели, приборов и другого необходимого оборудования и имущества (при этом необходимо сохранять максимальную вместимость ЗС ГО).

-проведение расконсервации инженерно-технического оборудования;

-снятие обычных дверей, пандусов и легких экранов с защитно-герметических и герметических дверей;

-оценку исправности защитно-герметических и герметических дверей, ставней и их затворов;

-закрытие всех защитно-герметических устройств в технологических проемах (грузовые люки и проемы, шахты лифтов и т.п.);

-закрытие и герметизацию воздухозаборных и вытяжных отверстий и воздуховодов системы вентиляции мирного времени, не используемых для вентиляции убежищ (укрытий);

-оценку состояния и освобождения аварийного выхода, закрытие защитно-герметических ворот, дверей и ставней;

-оценку работоспособности систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, энергоснабжения и отключающих устройств;

-расконсервацию оборудования защищенных ДЭС и артезианских скважин;

-заполнение, при необходимости, емкостей горючих и смазочных материалов;

-оценку убежища на герметичность;

-открытие санузлов, не используемых в мирное время. Санузлы, используемые в мирное время как подсобные помещения, освобождаются и подключаются к системе канализации и водоснабжения;

-оценку наличия аварийных запасов воды для питьевых и технических нужд, подключение сетей убежища к внешнему водопроводу и пополнение аварийных запасов воды, расстановку бачков для питьевой воды;

-переключение системы освещения помещений на режим убежища (укрытия);

-установку и подключение репродукторов (громкоговорителей) и телефонов;

-оценку и доукомплектование, в случае необходимости, инструментом, инвентарем, приборами, средствами индивидуальной защиты;

-проветривание помещений ЗС ГО, добиваясь в необходимых случаях снижения СО2 и других вредных газов, выделявшихся в помещениях при использовании их в мирное время, до безопасных концентраций СО2 (до 0,5%) и других газов согласно санитарным нормам проектирования промышленных предприятий.

10.2.На видных местах в сооружениях вывешиваются сигналы оповещения гражданской обороны, правила пользования средствами индивидуальной защиты, указатели помещений дизельных и фильтровентиляционных, мест размещения санитарных узлов, пунктов раздачи воды, санитарных постов, медицинских пунктов, входов и выходов.

10.3.Время на проведение указанных выше мероприятий устанавливается руководителем объекта для каждого ЗС ГО в отдельности, однако оно не должно превышать времени, установленного проектной документацией.

10.4.Мероприятия по приведению ЗС ГО в готовность, сроки их выполнения, потребные силы и средства, ответственные исполнители отражаются в плане приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых. План утверждается руководителем организации и подлежит ежегодной корректировке, а также оценке реальности его выполнения.

Обозначение защитных сооружений и маршрутов движения укрываемых к ним

10.5.Обозначению подлежат все ЗС ГО.

Обозначение осуществляется путем нанесения установленного знака на видном месте при всех входах в ЗС ГО.

Знак обозначения представляет собой прямоугольник размером не менее 50 х 60 см, внутри которого указываются:

инвентарный номер сооружения;

принадлежность сооружения (наименование организации, цеха, органа управления жилищным хозяйством, адрес и т.д.);

места хранения ключей (телефоны, адреса, должности и фамилии ответственных лиц).

Поле знака должно быть белого цвета. Надписи - черного цвета. Высота букв - 3-5 см, ширина - 0,5-1,0 см.

10.6.На всех защитных и защитно-герметических воротах, дверях и ставнях убежищ указывается порядковый номер, который наносится белой краской с наружной и внутренней сторон: "Дверь N 1", "Ставень N 2" и т.д. Маркировке подлежит и все внутреннее оборудование защитного сооружения.

10.7.Маршруты движения к защитным сооружениям выбираются из условия минимально возможного времени подхода к ним от места работы или места жительства укрываемых.

Маршруты обозначаются указателями в местах, где обеспечивается хорошая видимость в дневное и ночное время (в ночное время указатели подсвечиваются с учетом требований по светомаскировке).

Указатели устанавливаются при каждом изменении направления маршрута движения. Размеры указателя по длине - 50 см и ширине - 15 см. На поле белого цвета наносится надпись черного цвета: УБЕЖИЩЕ или УКРЫТИЕ и расстояние в метрах до входа в ЗС ГО.

10.8.Для быстрого нанесения стандартных знаков и указателей заблаговременно в организациях (органах управления жилищным хозяйством) должны быть подготовлены:

-расчеты количества знаков и указателей с определением мест их установки;

трафареты знаков и указателей;

-расчеты потребности в материалах для нанесения знаков и указателей (краска, кровельное железо, фанера и др.);

-назначены ответственные исполнители за обозначение ЗС ГО и маршрутов движения к ним.

10.9.На территории организаций работы по обозначению ЗС ГО и маршрутов движения к ним выполняются заблаговременно, в жилой зоне - в ходе приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых.

10.10.На каждое ЗС ГО должно быть не менее двух комплектов ключей. Один комплект хранится у коменданта ЗС ГО, другой - в местах, обеспечивающих круглосуточный и быстрый доступ к ним.

В организациях второй комплект ключей должен храниться у ответственных дежурных, начальников смен, на проходных с круглосуточным дежурством и т.п., в жилом секторе - у дежурного диспетчерской службы территориального органа управления жилищным хозяйством и у арендаторов ЗС ГО.

Порядок заполнения защитных сооружений укрываемыми

10.11.Заполнение ЗС ГО осуществляется по сигналам гражданской обороны. В противорадиационных укрытиях и укрытиях при опасной концентрации АХОВ и отравляющих веществ укрываемые должны находиться в средствах индивидуальной защиты.

10.12.Укрываемые прибывают в ЗС ГО со средствами индивидуальной защиты. Личный состав формирований по обслуживанию ЗС ГО должен иметь при себе положенные по табелю средства радиационной и химической разведки, связи, медицинское и другое необходимое имущество.

Населению, укрываемому в ЗС ГО по месту жительства, рекомендуется иметь при себе необходимый запас продуктов питания (на 2 суток).

10.13.Закрывание защитно-герметических и герметических дверей убежищ и наружных дверей противорадиационных укрытий и укрытий производится по команде руководителя ГО объекта или, не дожидаясь команды, после заполнения сооружений до установленной вместимости по решению командира группы (звена) по обслуживанию сооружения.

При наличии в убежищах тамбур-шлюзов заполнение сооружений может продолжаться способом шлюзования и после их закрытия.

10.14.Шлюзование состоит в том, что пропуск укрываемых в убежище производится при условии, когда наружная и внутренняя защитно-герметические двери тамбур-шлюзов открываются и закрываются поочередно. Открывание и закрывание дверей в тамбур-шлюзах производится контролерами группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО. Между контролерами у наружной и внутренней дверей предусматривается сигнализация.

При шлюзовании закрывается внутренняя дверь тамбур-шлюза, открывается наружная дверь и производится заполнение тамбур-шлюза укрываемыми. После этого контролер у наружной двери закрывает ее и подает сигнал на открытие внутренней двери; контролер у внутренней двери открывает дверь, впускает укрываемых из тамбур-шлюза в убежище, закрывает дверь и подает сигнал на открытие наружной двери. Затем цикл шлюзования повторяется.

10.15.Работа двухкамерного шлюза организуется так, чтобы за время пропуска укрываемых из первой камеры в убежище происходило заполнение второй камеры.

10.16.Выход и вход в убежище для ведения разведки осуществляется через вход с вентилируемым тамбуром. Выходящие из убежища должны находиться в противогазах и в защитной одежде.

При возвращении разведчиков в убежище (противорадиационное укрытие) с зараженной местности в вентилируемых тамбурах производится частичная дезактивация одежды, обуви и противогазов путем отряхивания, обметания или сухой дегазации с помощью индивидуального противохимического пакета. Верхняя защитная одежда оставляется в тамбуре.

11.Размещение укрываемых в защитных сооружениях.Санитарно-технические требования к содержанию помещений

11.1.Укрываемые в ЗС ГО размещаются группами по производственному или территориальному признаку (цех, участок, бригада, дом). Места размещения групп обозначаются табличками (указателями). В каждой группе назначается старший. Укрываемые с детьми (до 10 лет) размещаются в отдельных помещениях или в специально отведенных для них местах.

11.2.Укрываемые размещаются на нарах. При оборудовании ЗС ГО двухъярусными или трехъярусными нарами устанавливается очередность пользования местами для лежания. В условиях переполнения ЗС ГО укрываемые могут размещаться также в проходах и тамбур-шлюзах.

11.3.В ЗС ГО, после их заполнения укрываемыми, подлежат контролю три группы параметров:

параметры газового состава воздуха;

параметры микроклимата;

параметры инженерно-технического оборудования.

Значения этих параметров приведены в таблице 1.

Места замеров в ЗС ГО выбираются с учетом особенностей планировочных решений помещений и таким образом, чтобы исключить влияние на результаты замеров локальных изменений этих параметров.

Места замеров (контроля) и количество точек измерения в зависимости от геометрии и площади ЗС ГО приведены в таблице 2.

Таблица 1

Перечень параметров, контролируемых в ЗС ГО

| Наименование параметров | Значение параметров | Средства измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Параметры газового состава воздуха |  |  |  |
| Содержание в воздухе: |  |  |  |
| кислорода | не менее 14% | МН-5130, КГС-К, ПГА-КМ, ГХЛ-I | предельно допустимое значение параметра |
| двуокиси углерода | не более 4,0% | КГС-ОУ, ГС-СОМ, ГХЛ-I | предельно допустимое значение параметра |
| окиси углерода | не более 100 мг/м3 | ТП 2221, КГС-ДУ, КГП-ДУ, ГХЛ-I | предельно допустимое значение параметра |
| метана | не более 300 мг/м3 | KAM-IV-3, OA-2309M | рекомендованное значение параметра |
| пыли | не более 10 мг/м3 | Лаза-I | предельно допустимое значение параметра |
| II. Параметры микроклимата |  |  |  |
| температура воздуха | не более 32°С | ТМ-4,ТМ-8, СП-8, М-34, МВ-4М | предельно допустимое значение параметра |
| относительная влажность воздуха | не менее 30% не более 90% | М-19, СКВ, М-34, МВ-4М | предельно допустимое значение параметра |
| скорость движения воздуха | не более 4м/с (не более 8м/с) | МС-13, АСО-3 | рекомендованное значение параметра (в скобках - для системы вентиляции) |
| III. Параметры инженерно-технического оборудования |  |  |  |
| избыточное давление | не менее 20 Па | ТНЖ-Н, ТНМП-52, НМП-52 | минимально допустимое значение параметра |
| сопротивление фильтра | не более 1000 Па | ТНМП-100, НМП-100, ДНМП-100 | паспортные данные изделия |

Примечания:

1. Рекомендуемые средства измерения являются взаимозаменяемыми для каждого измеряемого параметра.

2. В ЗС ГО допускается применять средства измерения других типов и марок, удовлетворяющие требованиям гражданской обороны по диапазону, точности и достоверности.

Таблица 2

Места измерений газового состава и микроклимата

| Тип сооружения и помещения | Количество точек измерения | Место измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | расстояние от стен и ограждающих конструкций, м | Расстояние (высота) от пола, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Убежище площадью: |  |  |  |
| не более 500 м2 | 1...3 | 1,0...1,5 | 0,3...0,8 |
| более 500 м2 | 5 | 1,5...2,0 | 0,5...1,0 |
| Убежища, помещения, расположенные в тоннелях | 3 (через 100 м) | 1,0...2,0 | 0,3...1,0 |
| Убежища, помещения, расположенные в штреках горных выработок | 3 (через 100 м) | 1,0...2,0 | 0,3...1,0 |
| Помещения станций метрополитенов | 3 | 1,0...2,0 | 0,3...1,0 |

Примечание: Места измерения избыточного давления и сопротивления фильтров определяются проектной документацией на ЗС ГО.

11.4.Проведение измерения контролируемого параметра осуществляется согласно инструкции по эксплуатации используемого прибора.

Результаты замеров вносятся в журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в ЗС ГО с указанием даты, места и времени замера, метода или прибора, которым производится замер величин контролируемого параметра, и подписи лица, производящего замер.

11.5.В помещениях для укрываемых ежедневно производится двухразовая уборка помещений силами укрываемых по распоряжению старших групп.

Обслуживание оборудования и уборка технических помещений производится личным составом группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО.

Особое внимание обращается на обработку санитарных узлов, контейнеров с бытовым мусором и пищевыми отходами дезинфицирующим раствором и соблюдение укрываемыми правил личной гигиены.

Специальная обработка производится в соответствии с установленными требованиями.

11.6.Оповещение укрываемых об обстановке вне ЗС ГО и о поступающих сигналах и командах осуществляется командиром группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения или непосредственно органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Варгашинского поссовета.

12.Обязанности личного состава группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения

12.1.Группы и звенья по обслуживанию ЗС ГО создаются для каждой работающей смены из работников организаций и населения, укрываемых в данных ЗС ГО.

12.2.Командирами групп (звеньев) назначаются лица руководящего состава организаций, цехов, участков, смен, диспетчерской службы территориального органа управления жилищным хозяйством или арендаторы ЗС ГО, а в жилом секторе - наиболее подготовленные граждане.

Обязанности командира группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения

12.3.Командир группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО подчиняется руководителю ГО объекта. Он отвечает за организацию заполнения защитного сооружения, правильную эксплуатацию сооружения при нахождении в нем укрываемых.

12.4.Командир группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО обязан:

знать правила эксплуатации сооружения и всего установленного в нем оборудования;

знать планировку сооружения, расположение аварийного выхода, возможного выхода через смежное помещение, места расположения ближайших ЗС ГО;

знать порядок воздухоснабжения убежища и установления соответствующих режимов вентиляции в зависимости от обстановки;

знать расположение и назначение основных коммуникаций, проходящих вблизи сооружения, места вводов в сооружение водопровода, канализации, отопления и электроснабжения и уметь пользоваться отключающими устройствами на этих сетях;

заблаговременно обучать личный состав группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО четкому выполнению своих функциональных обязанностей;

обеспечить готовность ЗС ГО к приему укрываемых в установленный срок.

12.5.Командир группы (звена) при получении сигналов гражданской обороны обязан:

-расставить личный состав группы (звена) по местам обслуживания ЗС ГО согласно обязанностям каждого;

-организовать прием, учет и размещение укрываемых в ЗС ГО;

прекратить заполнение убежища через входы без шлюзов и закрыть защитно-герметические и герметические двери (ворота) после получения команды или принятия решения о закрытии ЗС ГО;

-организовать наблюдение за параметрами микроклимата и газового состава воздуха в убежище и контроль за радиационной и химической обстановкой внутри и вне убежища;

-включить систему вентиляции по требуемому режиму;

-разъяснить укрываемым правила поведения в сооружении и следить за их выполнением;

-организовать питание и медицинское обслуживание укрываемых;

-информировать укрываемых об обстановке вне сооружения и о поступивших сигналах. Кроме того, при опасной концентрации АХОВ и отравляющих веществ обязан подать команду надеть противогазы всем укрываемым в ПРУ;

-подать команду личному составу, обслуживающему ДЭС и находящемуся за линией герметизации сооружения, работать в противогазах.

12.6.По сигналу "Отбой" командир группы (звена) обязан:

-уточнить обстановку в районе сооружения и определить режим поведения укрываемых;

-установить, при необходимости, очередность и порядок выхода укрываемых из сооружения с учетом сложившейся в районе ЗС ГО обстановки;

-после выхода укрываемых из сооружения организовать уборку, проветривание, а при необходимости - дезактивацию и дезинфекцию помещений сооружения;

-подготовить сооружение к повторному приему укрываемых (пополнить запасы горючего и смазочных материалов, медикаментов, воды, продуктов питания и др.).

Обязанности заместителя командира группы по эксплуатации оборудования

12.7.Заместитель командира группы по эксплуатации оборудования подчиняется командиру группы по обслуживанию ЗС ГО и отвечает за бесперебойную работу систем жизнеобеспечения ЗС ГО (вентиляции, электроснабжения, водоснабжения, канализации и др.).

12.8.Заместитель командира группы по эксплуатации оборудования обязан:

-знать правила эксплуатации инженерно-технического оборудования ЗС ГО;

-при подготовке ЗС ГО к приему укрываемых проверить готовность к работе систем вентиляции, электроснабжения, водоснабжения, канализации и других систем, исправность защитно-герметических устройств и герметичность ЗС ГО;

-организовать контроль за состоянием воздушной среды в убежище (подпором воздуха, его температурой, влажностью и газовым составом) и докладывать о результатах измерений командиру группы;

-организовать дежурство по обслуживанию инженерно-технического оборудования ЗС ГО;

-организовать, при необходимости, устранение повреждений и неисправностей инженерно-технического оборудования.

Функциональные обязанности звеньев (специалистов) по обслуживанию защитного сооружения

12.9.Звено по заполнению и размещению укрываемых (контролер):

-обеспечивает освобождение ЗС ГО от складского имущества, расстановку нар и другие мероприятия в помещениях для укрываемых;

-проверяет готовность дверей (ворот) к закрытию, при обнаружении неисправностей устраняет их;

-обозначает маршруты следования укрываемых к ЗС ГО;

организует встречу, прием и размещение укрываемых по отсекам сооружения;

-открывает и закрывает двери (ворота) входов по распоряжению командира группы;

-обеспечивает пропуск людей в убежище через тамбур-шлюзы после закрытия сооружения;

-следит за порядком в помещении;

-обеспечивает охрану входов и аварийного выхода сооружения;

-организует выход укрываемых через входы или аварийные выходы защитного сооружения.

12.10.Звено электроснабжения (электрик, электрик-моторист):

обслуживает дизель-электростанцию, электрическую сеть и электрооборудование сооружения;

обеспечивает исправность аварийного освещения и включение его при выходе из строя других источников.

12.11.Звено по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования (слесарь по вентиляции):

-обеспечивает работу систем воздухоснабжения в заданных режимах, следит за состоянием защитно-герметических устройств системы воздухоснабжения и устраняет их неисправности;

-контролирует количество подаваемого в сооружение воздуха, периодически проверяет его подпор;

-следит за равномерностью распределения воздуха по отдельным помещениям (отсекам) сооружения.

Рекомендуемая периодичность измерений газового состава воздуха в зависимости от объема помещений на одного укрываемого, режима вентиляции и параметров микроклимата приведены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3

Периодичность измерения параметров газового состава воздуха

| Измеряемый параметр | Объем помещения на одного человека, м3 | Периодичность замеров при различных режимах воздухоснабжения, час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чистая вентиляция | фильтровен- тиляция | регенерация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Содержание в воздухе: |  |  |  |  |
| кислорода | 1,5 | 4,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 |
|  | 4,0 | 8,0 | 3,0 | 1,0 |
| окиси углерода | 1,5 | 12,0 | 4,0 | 1,0 |
|  | 2,0 | 12,0 | 5,0 | 1,0 |
|  | 4,0 | 12,0 | 6,0 | 1,0 |
| двуокиси углерода | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 1,0 |
|  | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 |
| метана (в защитных сооружениях, расположенных в горных выработках) | 1,5-4,0 | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 1,0 |
| пыли | 1,5-4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

Примечание: При поступлении в помещения дыма анализ газового состава воздуха проводится через каждые 30 минут.

Таблица 4

Периодичность измерения параметров микроклимата

| Измеряемый параметр | Периодичность замеров при различных режимах воздухоснабжения, час |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чистая вентиляция | фильтровен- тиляция | регенерация |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Температура воздуха | 4,0 | 2,0 | 1,0 |
| Относительная влажность воздуха | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Скорость движения воздуха | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

|  | Приложение 1 к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны на территории Варгашинского поссовета |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ЗС ГО (форма)

| № |  |
| --- | --- |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| 1. Адрес |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (индекс, город, район, улица, номер дома) |  |
| 2. Кому принадлежит |  |  |
|  |  | (к какому предприятию приписано ЗС ГО, |
| (противорадиационное укрытие)) |  |  |
| 3. Наименование проектной организации и кем утверждена проектная документация |  |  |

4. Наименование строительно-монтажной организации, возводившей ЗС ГО

5. Назначение ЗС ГО по проектной документации

6. Организация, эксплуатирующая ЗС ГО

| 7. Дата приемки в эксплуатацию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (год, месяц, число) |  |  |
| 8. Время приведения ЗС ГО в готовность |  |  | ч |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗС ГО

| 1. Вместимость, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Общая площадь, м2 |  |  |  |
| 3. Общий объем, м3 |  |  |  |

4. Расположение ЗС ГО:

| встроенное в здание |  |  |  |  |  | этажей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отдельно стоящее |  |  |  |  |  |  |  |
| в горных выработках |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Количество входов |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Количество аварийных выходов |  |  |  |  |  |  |  |

7. Количество дверей и ставней (с указанием марки или шифра):

| защитно-герметических |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| герметических |  |  |  |
| 8. Класс ЗС ГО |  |  |  |

9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

| Вентиляционная система | Вентиляторы |  |  | Фильтры и средства регенерации |  | Герметические клапаны |  | Противовзрыв- ные устройства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип | Коли- чество | Произ- води- тельность | Тип | Коли- чество | Тип | Коли- чество | Тип | Коли- чество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Насосы |  |  | Калориферы или воздухоохладители |  |  | Холодильные машины |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Коли-чество | Производи-тельность | Тип | Коли-чество | Производи-тельность | Тип | Коли-чество | Производи-тельность |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 10. Наличие и перечень измерительных приборов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Степень герметизации (величина подпора воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Система энергоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (вид водопровода, скважина) |  |  |  |  |  |
| 15. Тип канализации и количество санитарно-технических приборов |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Инструмент, инвентарь и оборудование, имеющиеся в ЗС ГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Дата заполнения паспорта |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный представитель организации,

| эксплуатирующей защитное сооружение |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, фамилия и инициалы) |

печать

Представитель органа управления

по делам гражданской обороны и

| чрезвычайным ситуациям |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, фамилия и инициалы) |

печать

Приложение: копии поэтажного плана и экспликации помещений ЗС ГО.

Примечание: Паспорт составляется в трех экземплярах: 1 экз. находится в ЗС ГО (укрытии), 2 экз. — в службе ЗС ГО объекта, 3 экз. — в Администрации Варгашинского поссовета

|  | Приложение 2 к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны на территории Варгашинского поссовета |
| --- | --- |

ЖУРНАЛ УЧЕТА ЗС ГО

(форма)

| №п/п | Наименование предприятия, организации. Ведомственная принадлежность | Полный адрес места расположения ЗС ГО с указанием строения, подъезда | Инвен- тарный номер ЗС ГО | Тип, класс ЗС ГО | Вмести-мость ,чел. | Соответ-ствиенормам ИТМ ГО | Площадь,м2 |  | Годвводав эксплу-атацию | Наличие III режимавенти-ляции | Наличие ДЭС (марка,мощность) | Характер использованияв мирное время | Дата и вид проведения последнего ТО и ремонта | Готов- ность к приему укрыва- емых | При- ме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Общая | Основ ных поме-щений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |